1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 DATE \@ "d/M/yyyy" 4/5/2009

 DATE \@ "d/M/yyyy" 4/5/2009

 DATE \@ "d/M/yyyy" 4/5/2009

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 TIME \@ "h:mm AM/PM" 1:02 ΠΜ

 PAGE 129

 PAGE 129

 PAGE 129

 PAGE 129

 PAGE 129
- 77 -Δημιουργήθηκε από yannis

 NUMPAGES 1

 DATE \@ "d/M/yyyy" 4/5/2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤEΣ  
5.1 Γενικά
Το ψυκτικό μέσο, σε αέρια μορφή, συμπιέζεται από τον συμπιεστή (μέσω του αποχωριστή αέρα, αν υπάρχει) στον συμπυκνωτή που ονομάζεται και υγροποιητής ή ψυγείο. Σκοπός του συμπυκνωτή είναι η αποβολή της λανθάνουσας και αισθητής θερμότητας του ψυκτικού αερίου λόγω συμπίεσης και η μετατροπή του σε υγρό χαμηλής θερμοκρασίας, υπό την αυτή πίεση. Η αποβολή της θερμότητας επιτυγχάνεται μέσω ενός άλλου ψυκτικού μέσου, που μπορεί να είναι αέρας ή νερό. Η αφαίρεση θερμότητας από το ψυκτικό μέσο στο συμπυκνωτή γίνεται σε 3 διαδοχικές φάσεις, κατά τις οποίες η πίεση παραμένει σταθερή και είναι:

α) Αφαίρεση της θερμότητας υπερθέρμανσης και ψύξη του αέριου ψυκτικού μέσου μέχρι την θερμοκρασία κορεσμού

β) Αφαίρεση της λανθάνουσας θερμότητας εξαέρωσης σε σταθερή θερμοκρασία που το ψυκτικό μέσο υγροποιείται
γ) Αφαίρεση θερμότητας από το υγρό πια ψυκτικό μέσο, οπότε κατεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία του

Η ψυκτική ισχύς QΣ (Kcal/h) ενός συμπυκνωτή είναι μεγαλύτερη από την ψυκτική ισχύ Q του συμπιεστή κατά ένα ποσό που αντιστοιχεί στο έργο συμπίεσης του συμπιεστή, αφού αφαιρεθούν ορισμένες απώλειες στο συμπιεστή, στις σωληνώσεις και σε άλλα τμήματα του δικτύου. Έτσι, ανάλογα με το ψυκτικό μέσο που ψύχει το συμπυκνωτή και ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ισχύει:
QΣ= 1,2 έως 1,4Q
Η ψυκτική ισχύς του συμπυκνωτή QΣ είναι ίση με:

QΣ =F ּ Κ ּ Δtμ
Όπου F = η επιφάνεια που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο ψυκτικό μέσο της εγκατάστασης (π.χ. R12) και το μέσο ψύξης του συμπυκνωτή (π.χ. νερό).
Δtμ = η μέση διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο ψυκτικό μέσο και το μέσο ψύξης του συμπυκνωτή
Κ   = ο μέσος συντελεστής μεταβίβασης θερμότητας στο συμπυκνωτή που εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των στοιχείων ψύξης, το πάχος αυτού, την καθαρότητα της επιφάνειας ψύξης, το μέσο ψύξης του συμπυκνωτή και από τις συνθήκες ροής (τεχνητές κ.λ.π.) στο συμπυκνωτή.
5.2 Τύποι Συμπυκνωτών
Ανάλογα με το μέσο ψύξης του συμπυκνωτή, διακρίνουμε τους αερόψυκτους, τους υδρόψυκτους και τους συμπυκνωτές ατμοποίησης ή εξατμιζόμενου τύπου.

5.2.1 Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Συμπυκνωτές φυσικής κυκλοφορίας ή στατικούς.

β) Συμπυκνωτές βεβιασμένης κυκλοφορίας.
Στους στατικούς συμπυκνωτές η αποβολή της θερμότητας γίνεται με τη φυσική ροή του ατμοσφαιρικού αέρα που τους περιβάλλει. Οι στατικοί συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται κυρίως σε ψυκτικές εγκαταστάσεις οικιακού τύπου. 
Στους συμπυκνωτές βεβιασμένης κυκλοφορίας η υγροποίηση του ψυκτικού αερίου επιτυγχάνεται με κυκλοφορία ρεύματος ατμοσφαιρικού αέρα μέσω ενός ανεμιστήρα, ο οποίος συνήθως παίρνει κίνηση από τον άξονα του συμπιεστή ή είναι ηλεκτροκίνητος. Η ρύθμιση της ψυκτικής ικανότητας των αερόψυκτων συμπυκνωτών γίνεται συνήθως με ρύθμιση της ροής του αέρα ψύξης.
Η παροχή του αέρα συνήθως κυμαίνεται από 0,3 έως 1,0 m3 / Kcal.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αερόψυκτων συμπυκνωτών φυσικής κυκλοφορίας 

Πλεονεκτήματα
Είναι αθόρυβοι, χαμηλού κόστους και δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Μειονεκτήματα
1) Έχουν μεγάλη επιφάνεια και γι’ αυτό καταλαμβάνουν μεγάλο χώ​ρο.
2) Ο αέρας πού κυκλοφορεί είναι πολύ λίγος και ή ποσότητα αυτή δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Λόγω των μειονεκτημάτων αυτών, οι φυσικής κυκλοφορίας συμ​πυκνωτές χρησιμοποιούνται στις πολύ μικρές ψυκτικές μονάδες π.χ. στα οικιακά ψυγεία.
5.2.2 Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές
Οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές μπορούν να διαχωριστούν βάσει δύο διαφορετικών κριτηρίων.

1η Κατάταξη 

α) Ατμοσφαιρικοί, β) Εμβαπτισμένοι, γ) Διαυλωτοί, δ) Με καλάνδρα

2η Κατάταξη (σύμφωνα με τη διάταξη των σωληνώσεων).

α) Κελύφους με σωλήνες κατακόρυφους

β) Κελύφους με σωλήνες οριζόντιους

γ) Κελύφους με σπείρες οριζόντιες ή κατακόρυφες

δ) Με ομοαξονικούς σωλήνες

α) Ατμοσφαιρικοί Συμπυκνωτές
Στους συμπυκνωτές αυτούς το ψυκτικό μέσο κυκλοφορεί στο συμπυκνωτή μέσω σωληνώσεων (ψυκτικά στοιχεία), στις οποίες εισέρχεται ως αέριο και εξέρχεται ως υγρό. Η φορά ροής είναι από κάτω προς τα πάνω και αντίστροφα. Το νερό ψύξης ραντίζεται από πάνω στα ψυκτικά στοιχεία του συμπυκνωτή, τα ψύχει και συλλέγεται στο κάτω μέρος του συμπυκνωτή. Το ράντισμα γίνεται συνήθως με ψεκαστήρες και η διαδικασία της ψύξης υποβοηθείται με βεβιασμένη ροή αέρα με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω (σχήμα 74).

[image: image19.png][ e
-

s

c—

%

s
ls
'




Σχήμα 74.
Στους υδρόψυκτους ατμοσφαιρικούς συμπυκνωτές, ο συντελεστής μεταβίβασης θερμότητας κυμαίνεται από 80 έως 1000 Kcal/m2 *h*grad ανάλογα με την κατασκευή των ψυκτικών στοιχείων και γενικά των υπολοίπων μερών του συμπυκνωτή.

[image: image1.png]\

AN
~ /.
LLLLLLLLLLLK LK
’ r e /"u\\ .";I"\
(- =3
D)
(G
(D))
-9
13 ¢ | - 4 5
J S | L
1 3
5 @".‘3’ ‘ ol
1277
17 [
Aruocqm'tptxd? CURRVKVOTHS ATHOCPAPLKOS CUPTVKVOTHS
Lmpartual rapdoracy Oy pe aropaxpuspévo to spnpéadio xdloppa
1. AvErhoipoac 7. Yexoooriped 12. ZUVSEOUOC SXpoIiC VELOU
2. Nep6 $utne 8. Iromxesa oupnuxvatd 13. TUVSEONOC oWMArpWonC
3. Efooso¢ yuxTxou aruod 9. Efoosoc adpa vepou

4. EF0S0C Yuxtiod uypod 10. ZuAidxong vuypod yusaxoy 14. Odnynuxa ncepdyia
5. Aviaka | pEcou :
6. TUvSeopoC cutéxmm uypod  11. Asxavn vepod



β) Εμβαπτισμένοι συμπυκνωτές.

Αυτού του τύπου αποτελούνται από μία ή περισσότερες σειρές οφιοειδών σωλήνων, οι οποίοι είναι βυθισμένοι μέσα σε δοχείο
ή δεξαμενή που κυκλοφορεί νερό. Οι συμπυκνωτές αυτοί αν και κατασκευάζονται εύκολα έχουν σχεδόν καταργηθεί, λόγω των απαιτήσεων μεγάλης ποσότητας νερού ψύξης σε κυκλοφορία. Στο σχήμα 75 φαίνεται εμβαπτισμένος συμπυκνωτής.
Το ψυκτικό αέριο εισέρχεται από το άνω μέρος του δοχείου και εξέρχεται υγροποιημένο από το κάτω. Το νερό ψύξης έχει αντίθετη ροή από αυτή του ψυκτικού αερίου. Ο συντελεστής μεταβίβασης θερμότητας Κ στους συμπυκνωτές αυτού του τύπου ανέρχεται περίπου στα 200 Kcal/m2 * h *grad. 

γ) Διαυλωτοί Συμπυκνωτές
Αποτελούνται από μία ή περισσότερες σειρές σωλήνων, καθένας από τους οποίους εσωτερικά έχει άλλο σωλήνα μικρότερης διαμέτρου. Μέσα στους σωλήνες μικρής διαμέτρου κυκλοφορεί το νερό ψύξης και εξωτερικά αυτών ο ψυκτικός ατμός.
Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους στα άκρα με καμπύλες που είναι δυνατόν να αποσυνδέονται, ώστε να μπορεί να καθαρίζεται  

                                                            το εσωτερικό των διπλών σωλήνων.
[image: image2.png]8. Mn vyponcindvo YuxtTIxo udoo and to cuh-
4. AmAéSg owfrivog

. Réxtn uypod
5. JuMNEXTNG Uypou Pruxoxou pdoou _ ..




Σχήμα 76. 
Το πλεονέκτημα των συμπυκνωτών αυτών είναι ο μικρός σχετικά χώρος που καταλαμβάνουν και η υψηλή ταχύτητα του νερού ψύξης (0,5 – 1,5 m/sec), που έχει σαν αποτέλεσμα ο συντελεστής μεταβίβασης θερμότητας να κυμαίνεται από  400-700 Kcal / m2 * h * grad. Το υλικό των σωλήνων είναι συνήθως χαλκός. Στο σχήμα 76 παριστάνεται διαυλωτός συμπυκνωτής με το συλλέκτη του υγρού ψυκτικού μέσου.
δ) Συμπυκνωτές με Καλάνδρα
Ο συμπυκνωτής με καλάνδρα είναι μια βελτιωμένη παραλλαγή του διαυλωτού συμπυκνωτή. Λόγω της μεγάλης ικανότητας που παρουσιάζουν στην αφαίρεση θερμότητας, οι συμπυκνωτές με καλάνδρα αποτελούν τον πιο σύγχρονο τύπο συμπυκνωτή στις ναυτικές ψυκτικές εγκαταστάσεις. Το σχήμα 77 δείχνει συμπυκνωτή με καλάνδρα. Όπως φαίνεται αποτελείται από το εξωτερικό και εσωτερικό περίβλημα. Το εξωτερικό περίβλημα είναι ένας κοίλος κύλινδρος από έλασμα χυτοσιδήρου, ενώ το εσωτερικό αποτελείται από δύο αυλοφόρες πλάκες, μεταξύ των οποίων περνάει ο αριθμός σωλήνων. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η λειτουργία του δεν διαφέρει από εκείνης ενός κλασσικού ψυγείου επιφανείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής μεταβίβασης θερμότητας στους    συμπυκνωτές αυτού του τύπου κυμαίνεται από 300 έως 1300 Kcal / m2 * h * grad για ταχύτητες νερού ψύξης από 0,5 έως 3,5 m/sec.
[image: image3.png]ZupnukveTig pe xeldavdpa(xatacxcuig J. XE. Hall Ltd.)

A. E¥osocg vepod yutng

B.H. Kidu@oC s SappdyraTd pori
C. Efoosog vepod pukng

D, K. Nopéupuopa

E. Auflo@dpog nAaxa

F. Avod

C. IVvE6010C SI0GVIONG

J. PaBEO1 YEUSAOYUROU U8 TITEC |
L. Zxdeao eEaéporone Kol oupNAnipeonc
M. Eicodog yuxtmcod atypod

N. EXartspnd nspighnya

0. ‘ET050C PURTIROU UYpOU

P. 6don eppdyreTpou




Σχήμα 77.

5.3 Προβλήματα κατά λειτουργία των υδρόψυκτων συμπυκνωτών
Στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές και ιδίως σε αυτούς που ψύχονται με θαλάσσιο νερό χρησιμοποιούνται πλάκες ή ράβδοι από ψευδάργυρο, για τη προστασία από τη διάβρωση, λόγω του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης. Άλλη βλάβη που μπορεί να συμβεί στους υδρόψυκτους συμπυκνωτές είναι η σπηλαίωση, η οποία οφείλεται σε υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες του νερού ψύξης σε συνδυασμό με τις πιέσεις που επικρατούν. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, όταν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού ψύξης, πρέπει να προτιμάται η παράλληλη λειτουργία δύο ή περισσοτέρων συμπυκνωτών.


[image: image4.png]Etgobog atpou Yurtikol pedou

= —"E¥0b0¢ vepou

= <— ELgo6og vepoy

'E€0bog atuou ¢untivol pégou

2XNMa 78. ‘
ZUPTTUKVWTAG oMoadovikwy cwAAvwy. To vepd Tpéxel aTov ecwTepikd CwAfva





[image: image5.png]ElooSoc vepov |

comenmmercie- |

‘Egoﬁog VEPOU

h

& .’ Ewoéog atuou
: YURTIHOU WECOU

'EEoboC uypov
QrUXTINOY HEOOU

) 2xAMa 79.
YépbywukTtog cuumukvwTAg KEAUDOUG - TwARVWY.




5.4 Αφυγραντήρας ή Ξηραντήρας
Ένας σημαντικός παράγων που έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στο κύκλωμα της ψυκτικής εγκατάστασης είναι η υγρασία, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Τα δυσμενή αποτελέσματα της υγρασίας στη λειτουργία της εγκατάστασης εξαρτώνται από το είδος του ψυκτικού μέσου.
Για παράδειγμα, η υγρασία σε εγκαταστάσεις Freon 12 και 22, χλωριούχου μεθυλίου κ.λ.π. δημιουργεί παγοφραγμούς στις διόδους των θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων, σε μία εγκατάσταση διοξειδίου του θείου δημιουργεί σοβαρές οξειδώσεις και διαβρώσεις των εξαρτημάτων, ενώ σε εγκαταστάσεις αμμωνίας έχει λιγότερο βλαβερή επίδραση, επειδή το νερό και η αμμωνία αναμειγνύονται σε κάθε σχέση αναλογίας. Για την προστασία της εγκατάστασης από την υγρασία, τοποθετούνται ειδικά φίλτρα που ονομάζονται «αφυγραντήρες» ή «ξηραντήρες». Τοποθετούνται συνήθως στην υγρή γραμμή μεταξύ συλλέκτη και εξατμιστή διότι εκεί αποδίδουν καλύτερα.
Ο αφυγραντήρας είναι ένας μεταλλικός κύλινδρος, μέσα στον οποίο αποθηκεύουμε αφυγραντικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως Silica gel (SiO2), ενεργό αλουμίνιο (Tonerde) ή χλωριούχο ασβέστιο (Ca3Cl). Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται διάφοροι τύποι αφυγραντήρων.


[image: image6.png]AQuypavTrpag kataokeung Henry
' S TOTTOU aTTOPPIYNS, KATAAANAOI VIO HIKPES
AQuypavTrpag KaTaokeung Henry WUKTIKEG MOVADEG.





[image: image7.png]2X. 81. DIATpoEnpavTHpag UE
OTOoIXEiO TTOU OEV AVTIKABIOTATAI





 EMBED CorelPhotoPaint.Image.9  [image: image8.png]E "S. WAL S o At
Rpy =57 A x..,.“(-'r o’ )ﬂ ‘v' e

RO IV WY {t
Zetiioel T
rv'vs-.-"—'-—.

DiATpotnpavTh ¢ v Ll
poknpavTfipac aTpol wukTikoU pégou (A: Béoan ouvééoews pavouérpou)





[image: image9.png]~N N~ o

oo

16

10
11

12
13

14
15

2X. 83.ApuypavTrpag TOTTOU AVTIKATACTAONS

1. Aywyo¢ e OTTEC BIaOKOPTTIOUOU
2. OAGvTa

3. Napéupucua
4. NMwpa

5. Katw KEAUPOC
6. KoxAiag

7. NepikOxAIo

8. Z1relposIdEC eAATPIO TTIECNC

9. ZUvdeCHOG aywyou SIaCKOPTTICHOU
10,11. Aiokog TTAEYHATOC

12. Mwpa TTAEyuaTog

13. MepiBAnua

14. EcwrTepIkd TTEPIBANMa

15. ApuypavTikd GTOIXEIO

16. ‘EAacpua avTikatdotaong
QPUYPAVTIKOU GTOIXEIOU

17. 1o £€6dou

18. Z1ouI0 €106d0U

19. NMwpa otdépiIou £€6dou

20. MaoT6¢ oTtéuiou g106d0ou

21. Nwpa otéuiou 106d0u

22. ZUyKOAANoNn

23. Epappuoyn Je ieon

~

ZX. 84. ApuypavTrpac kataokeur¢c Danfoss TutTou D6 - DM
KATAAANAOC yia Ta WUKTIKA péca R12, R22 kal R502.

1.Eicodog 2.EAatripio 3.QiATpo 4. AaKTUAIOG aoPaAEiag
5. AIKTUWTO TTAEY A B.AIKTUWTOC BioKOC.




Για να μη παρασύρονται τα τεμάχια ή οι κόκκοι του αφυγραντικού υλικού από το ψυκτικό μέσο, τοποθετείται ένα λεπτό μεταλλικό πλέγμα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του αφυγραντήρα.
Οι αφυγραντήρες μπορεί να είναι τύπου απόρριψης ή τύπου αντικατάστασης. Μετά από μία γενική επισκευή της ψυκτικής εγκατάστασης, ο αφυγραντήρας θα πρέπει μετά από 10-30 ώρες συνεχούς λειτουργίας να αντικατασταθεί, διότι στη παραπάνω χρονική περίοδο, θα έχει απορροφήσει την υγρασία από το κύκλωμα και θα έχει αφαιρέσει τα οξέα και τις διάφορες ρυπαρές ουσίες, ενεργώντας και ως φίλτρο υγρού. Σε περίπτωση έλλειψης αφυγραντικού υλικού, μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το υπάρχον, αφού θερμάνουμε το στοιχείο σε χώρο που αερίζεται, με θερμοκρασία 120-200 °C για 12 περίπου ώρες και το επανατοποθετήσουμε αμέσως όσο είναι θερμό.

[image: image10.png]5 J{‘;:‘ 3
Py RV Iy,

wob T,
LRies s e
e & Ve -

“7"'3')".' ot ; ;6

| ‘ Y 3 1 ‘

,“"’ i : . 2N ol e $ ) . M é-‘-‘ " gt 1
: TN @ o e STIUT A Yavs o

AWt Yt _"_ 0 J ¢ N 4 I T <

sy d
o g“g‘\:ﬁv
R




            [image: image11.png]NG
m,:ﬁ%'g, ety

p





Σχήμα 85.

Φιλτροξηραντήρας με αφαιρετό διπλό στοιχείο. Στοιχείο φιλτροξηραντήρα.

1. Είσοδος ψυκτικού μέσου. 2. Έξοδος ψυκτικού μέσου. 3. Αφαιρετό πώμα.
5.4.1 Μέθοδοι αφαίρεσης της υγρασίας απο το ψυκτικό κύκλωμα
Δημιουργία υψηλού κενού μέσα στο κύκλωμα (αφαιρείται η υγρασία και τα διάφορα αδρανή αέρια).
Διοχέτευση μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα απαλλαγμένου από υγρασία.
Πλύση του ψυκτικού κυκλώματος με διοξείδιο του άνθρακα ή με ψυκτικό R11.
Χρήση ειδικών αφυγραντικών υλικών.
Οι τρεις πρώτοι τρόποι αφαίρεσης της υγρασίας, αφορούν τη περίπτωση κατά την οποία γίνεται οποιαδήποτε αντικατάσταση ή επισκευή εξαρ​τήματος της ψυκτικής εγκατάστασης.

Η τέταρτη περίπτωση αφορά τη συνεχή αφαίρεση υγρασίας από το ψυκτικό κύκλωμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Τα αφυγραντικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για τη συνεχή αφαίρεση της υγρασίας από το ψυκτικό κύκλωμα, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Στα υγρά ξηραντικά υλικά και στα στερεά ξηραντικά υλικά.
[image: image12.png]. O
Vil

;G’.’i‘?’!ﬁ:g\:‘

sog0g: IWget

Jeaiiieoge

wenieon

N 3R

R L

‘t""”:":

.-9.’”: t;n

oDy -
: ® )
~SrgWidlasvar
e ta -





Σχήμα 86.
 Αφυγραντήρες

5.4.2 Δείκτες Ροής και Υγρασίας
α) Δείκτες υγρασίας
Οι δείκτες υγρασίας είναι όργανα συνήθως σύνθετα (διότι δείχνουν ταυτόχρονα και τη ροή του υγρού), τα οποία μας δείχνουν και πότε το ξηραντικό υλικό του αφυγραντήρα έχει κορεστεί από υγρασία και πρέπει να αντικατασταθεί.
Αυτό γίνεται αντιληπτό από την αλλαγή του χρώματος μέσα στο δεί​κτη υγρασίας.
Έτσι, υπάρχουν αφυγραντήρες, όπου όταν η υγρασία μέσα στο κύ​κλωμα έχει υπερβεί το όριο ασφαλείας, τότε το μπλε χρώμα (που σημαίνει έλλειψη υγρασίας) ή το πράσινο μεταβάλλεται σε κόκκινο ή μωβ - πορτοκαλί αντίστοιχα (σχήμα 86).
β) Δείκτες ροής
Ο δείκτης ροής ψυκτικού μέσου είναι ένα απλό εξάρτημα το οποίο, τοπο​θετούμενο πάνω στη γραμμή υγρού, μας δείχνει αν η υπάρχουσα ποσό​τητα του ψυκτικού υγρού μέσα στο κύκλωμα είναι η κανονική ή χρειά​ζεται συμπλήρωση υγρού.

Εάν μεν υπάρχει έλλειψη υγρού, τότε το διερχόμενο υγρό προκαλεί φυσαλίδες ή διακεκομμένη ροή, ενώ αν η ποσότητά του εί​ναι η κανονική, τότε η ροή του υγρού θα είναι συνεχής.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τόσο ο δείκτης ροής, όσο και ο δεί​κτης υγρασίας αποτελούν ένα ενιαίο εξάρτημα, το οποίο τοποθετεί​ται πάνω στη γραμμή υγρού.
Τελευταία έχουν κυκλοφορήσει στο εμπόριο δείκτες ροής στους οποίους, την έλλειψη του υγρού παριστάνει η λέξη EMPTY (άδειο), ενώ ό​ταν είναι πλήρης η φόρτιση με τη λέξη FULL.
Τα οικιακά ψυγεία δεν έχουν δείκτες ροής ή υγρασίας.
[image: image13.png]



Σχήμα 87. 
Ενδεικτικό υγρασίας ψυκτικού μέσου.

 Α) Ένδειξη «υγρασίας» σε Η 22. Β) Ένδειξη «ξηρό» σε Β 12. Γ) Σπείρωμα συνδέσεως.

Μια συνηθισμένη κατασκευή ενός ενδεικτικού υγρασίας φαίνεται στο σχήμα 87. Το χημικό άλας που υπάρχει στη περιφέρεια γύρω από το γυαλί αλλάζει χρώμα και γίνεται ροζ, όταν υπάρχει υγρασία περισσότερη από το επιτρεπόμενο ό​ριο. Αν η υγρασία είναι λίγη ή ανεκτή, το χρώμα είναι μπλε για ψυκτικά μέσα R12, R13, R113 ή R114 ή γίνεται πράσινο για ψυκτικά μέσα R22, R500 ή RR502.
Μερικά ενδεικτικά υγρασίας έχουν και τις λέξεις «wet» (υγρό) ή «dry» (ξηρό), οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με τη κατάσταση του ψυκτικού μέσου ταυτόχρονα με την αλλαγή του χρώματος.
Τα χρώματα, που εμφανίζονται στο ενδεικτικό υγρασίας εξαρτώνται, εκτός από την υγρασία και από τη χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως ενδείκτης, από τη θερμοκρασία και από τις επιδράσεις που είναι δυνατόν να προκαλούν το λά​δι ή άλλες ουσίες που υπάρχουν στο ψυκτικό κύκλωμα.
Σε αρκετούς ενδείκτες υγρασίας χρησιμοποιείται σαν ενδεικτικό άλας το βρωμιούχο κοβάλτιο CoBr2, το οποίο εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά χρώματα:
CoBr2                    →    πράσινο
CoBr2 +    H2O     →    μπλε
CoBr2 + 2 H2O     →    ιώδες

CoBr2 + 6 H2O     →    ροζ

ανάλογα με τα μόρια νερού που έχει δεσμεύσει.
Επειδή όμως η δέσμευση των μορίων του νερού εξαρτάται και από τη θερμο​κρασία, γι' αυτό δεν είναι μονοσήμαντη η αλλαγή χρώματος με την υγρασία αλλά εξαρτάται και από τη θερμοκρασία.


[image: image14.png]2xAMa 88.





5.5 Διακόπτες Δικτύου

Για την απομόνωση διαφόρων εξαρτημάτων ή τμημάτων της ψυκτικής εγκατάστασης, προκειμένου να προβούμε σε εργασίες συντήρησης και επισκευών, χρησιμοποιούνται διακόπτες που τοποθετούνται π.χ. μετά το συλλέκτη, πριν τη μαγνητική βαλβίδα, πριν και μετά την εκτονωτική βαλβίδα, τους αφυγραντήρες κ.λ.π. Οι διακόπτες αυτοί (σχήμα 88), έχουν συνήθως διπλή έδρα, με τα εξής χαρακτηριστικά λειτουργίας: 
Πλήρως κλειστός, διακόπτει την εκροή στον αγωγό εξόδου και την επικοινωνία με τον αγωγό (Η).
Πλήρως ανοικτός, συνδέει τους αγωγούς εισόδου & εξόδου και διακόπτει τη παροχή στον αγωγό (H). 
Εν μέρει ανοικτός, συνδέει τους δύο αγωγούς.

[image: image15.png]ZxnHa 89. AlakoTrTng SikTUuou e DITTAN £€6pa

A. ACQAAICTIKO TTWHO

B. Z1ummoBAUTTTNG

I" NapéuBuopa

A.BakTpo pe BaABida

E.Zwpa

21. Edpa BaABidag

Z. ZUvdeopog e1I00d0u
H.ZU0vdeopog aywyou TTANpwong
| TMECOUETPOU

0. Evwon




5.6 Ανεπίστροφες Βαλβίδες (Check Valve)
Είναι κατασκευασμένες και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν τη ροή του ψυκτικού υγρού προς τη μία μόνο κατεύθυνση, άσχετα με τη διαφορά πιέσεως, πού μπορεί να υπάρχει στα δύο άκρα της βαλβίδας. Αυ​τός είναι και ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο τοποθετούνται στο κύκλωμα.

[image: image17.png]RIS SR o

2XAMa 75.
(1) Ef00S0C Q00U PUKTIXOU UgooU
(2) ‘EE0SOC UYPOU PuxTKol UECOU
(3) EfcOSOC vEpOU PUENG
(4) "EFoS0C€ VEQOU PUENC
(5) WUKTIKOC coinvac
(6) AYWYOC EXKEVvLWOoNS
(7) 8aAgisa




1.  Έμβολο απορροφήσεως  κραδασμών
2.  Λάστιχο
3.  Δακτύλιος - οδηγός
4.  Ελατήριο
5.  Κώνος βαλβίδας
      
      Σχήμα 90.

5.7 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα (Solenoid Valve)
Σκοπός της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας είναι να διακόπτει τη ροή του ψυκτικού μέσου, όταν η    θερμοκρασία του θαλάμου φτάσει την επιθυμητή. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις με περισσότερους από έναν ψυκτικούς θαλάμους και τοποθετείται μία για κάθε θάλαμο. Αποτελείται από το μηχανικό και το ηλεκτρικό μέρος. Η λειτουργία της βαλβίδας μπορεί να ελέγχεται από πρεσσοστατικό ή θερμοστατικό διακόπτη ή από ένα διακόπτη ασφαλείας, που τοποθετείται είτε στο ψυκτικό θάλαμο, είτε σε άλλα συγκεκριμένα σημείο της εγκατάστασης.
Κατά τη τοποθέτηση της βαλβίδας, εκτός από τη σωστή θέση της διόδου, πρέπει να δοθεί προσοχή και στα εξής:

· Η βαλβίδα να τοποθετείται πάντα με το πηνίο πάνω από αυτή.
· Πριν τη τοποθέτηση να ελέγχεται αν η τάση του πηνίου ανταποκρίνεται στη τάση της πηγής. 
· Να διατηρείται στεγανό το ηλεκτρικό μέρος της βαλβίδας.
· Στη περίπτωση που η ίδια η βαλβίδα δεν έχει φίλτρο, ενδείκνυται η σύνδεση μικρού φίλτρου 
      πριν τη βαλβίδα, για την προστασία της από φραγμούς.
Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες κατασκευάζονται για όλα τα ψυκτικά μέσα και με ονομαστική διάμετρο στο δίκτυο μέχρι 4". Στο σχήμα 91 φαίνεται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα τύπου Danfoss.
Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι πάντα συνδεμένη είτε με πρεσσοστάτη χαμηλής πίεσης, είτε με θερμοστάτη χώρου.

[image: image16.png]2xnMa 91. HAektpouayvnTikn BaABida Danfoss tuttou EVJA 3. KatdAANAN
yla TO YUKTIKA pJECA
R12, R22,ka1 R717.

1. EAaouaTivo eAatiplo TTnviou 5. Katw x1twvio
2. lNnvio 6. Baon xitwviou
3. ECwtepikd KEAUPOG TTNVioU 7. Mapéupuopa

4. Xitwvio (avw) 8. KoxAiag ouykpATtnong KEAUQOUG




� EMBED CorelPhotoPaint.Image.9  ���








PAGE  
102

[image: image18.png]RIS SR o

2XAMa 75.
(1) Ef00S0C Q00U PUKTIXOU UgooU
(2) ‘EE0SOC UYPOU PuxTKol UECOU
(3) EfcOSOC vEpOU PUENG
(4) "EFoS0C€ VEQOU PUENC
(5) WUKTIKOC coinvac
(6) AYWYOC EXKEVvLWOoNS
(7) 8aAgisa



_1171618321.bin

_1171723908.bin

_1171725479.bin

_1171622489.bin

_1171625820.bin

_1171723602.bin

_1171620720.bin

_1171613503.bin

_1171613770.bin

_1171611140.bin

