## Slide 1: AΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΛΗΣ:
ΒΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΒΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## Slide 2
1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

## Slide 3: 1 Περιγραφή και λειτουργία των λεβήτων ταχείας κυκλοφορίας. 2. Λέβητες yarrow & yarrow express. 3. Λέβητες τύπου D Babcock−Wilcox & foster−wheeler δύο εστιών. 4. Ατμογεννήτριες − αρχες κατασκευής και λειτουργίας. 5. Λέβητες με διάταξη αναθέρμανσης. 6. Λέβητας τύπου D με εξωτερικό υπερθερμαντήρα. 7. Καμπύλες ατμοπαραγωγής σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. 8. Διάταξη λεβήτων με μία εστία και τρεις διαβάσεις ροής αερίων.

## Slide 4: ΓΕΝΙΚΑ
Οι Υδραυλωτοί λέβητες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο τέλος του 19ου αιώνα, από τη στιγμή που η χρήση της παλινδρομικής μηχανής τριπλής εκτόνωσης και στη συνέχεια του ατμοστροβίλου υιοθετήθηκε από το ναυτικό.
Η χρήση των παραπάνω μηχανών επέβαλε υψηλές πιέσεις και ανάγκη υψηλής ατμοπαραγωγικής ικανότητας των λεβήτων.
Η αύξηση της ατμοπαραγωγικής ικανότητας με την αύξηση του βαθμού καύσης οδήγησε σε χρήση του τεχνητού ελκυσμού.
Υπήρξε επίσης ανάγκη να ελαττωθεί το βάρος και ο όγκος των λεβήτων.
Στις προυποθεσειςαυτές υψηλής πιεσησ, μεγάλης ατμοπαραγωγικής ικανοτητασ, μικρου όγκου και βαρους δεν μπορούσαν να ανταποκριθουν οι φλογαυλωτοι λέβητες λόγω των μεγαλων διαμετρων και του πάχους των μερων τους και παράλληλα λόγω μικρης ελαστικοτητας και αντοχής που παρουσιάζουν στις διαστολες και στον τεχνητο ελκυσμο.
Το μεγαλύτερο εμποδιο για την αναπτυξη ενός πετυχημενου υδραυλωτου λέβητα ήταν οι καθαλατώσεις. Δημιουργούν αντίσταση στη διελευση της θερμότητας, με συνεπειες την υπερθέρμανση του μετάλλου και την καταστροφη του.
Καθαλατωσεις δημιουργούνται και στους φλογαυλωτους λέβητες, αλλά δεν αποτελούν κίνδυνο στα μέταλλα λόγω χαμηλων πιεσεων, του μεγάλου όγκου νερού και του μικρου βαθμού ατμοποιησης.

## Slide 5
Όταν εφαρμόστηκε η μέθοδος επεξεργασίας του νερού προς αποφυγή σχηματισμού καθαλατώσεων και διάβρωσης του υλικού κατασκευής τους, τότε οι Υδραυλωτοί λέβητες επικράτησαν σχεδόν ολοκληρωτικά.

## Slide 6
Οι λέβητες ταχείας κυκλοφορίας αποτελούν την εξελιγμένη μορφή των υδραυλωτών λεβήτων φυσικής κυκλοφορίας.
Κατασκευάστηκαν σε τρεις τύπου, Α ή Λ και D.
Αντιπροσωπευτικός τύπος των λεβήτων τύπου Α ή Λ υπήρξε ο λέβητας yarrow και white-forster.
Λέβητες τύπου M είναι λέβητες με δυο εστίες οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν στα εμπορικά πλοία.
Αντιπροσωπευτικούς λέβητες τύπου d κατασκεύασαν οι εταιρείες babcock-wilcox, foster-wheeler και combustion engineering.
1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

## Slide 7: 1.2. ΛΕΒΗΤΑΣ YARROW 5 ΘΑΛΑΜΩΝ
Ειναι λέβητας διπλής ροής καυσαερίων εφοδιασμένος με ενδιάμεσο υπερθερμαντήρα και με προθερμαντήρα αέρα (HOWDEN-LJÜNSTROM).
Η θέση των καυστήρων του ειναι πλευρική.
Έχει ατμοπαραγωγική ικανότητα 31000 kg/h υπό πίεση 33 bar και θερμοκρασία 400°c .
Έχει ισχυρή μονωτική επένδυση των υδροθαλάμων του.
Ρυθμίζεται η θερμοκρασία του υπέρθερμου με τη βοήθεια των καπνοφρακτών.
Στο μέσο της εστίας διακρίνονται οι εκκαπνιστηρες ( SOOT BLOWERS ) για τον εκκαπνισμο των αυλών με ατμό.

## Slide 8
.

## Slide 9
.

## Slide 10
.

## Slide 11: ΛΕΒΗΤΑΣ YARROW - EXPRESS
Ο ΑΤΜΟΘΑΛΑΜΟΣ.
Ειναι κυλινδρικός και φέρει στην κάτω ημικυλινδρική του επιφάνεια του κυλινδρικές οπές ισάριθμες προς τους αυλούς του λέβητα, μέσα στις οποίες προσαρμόζονται με εκτόνωση οι αυλοί που τον συνδέουν με τους δυο υδροθαλάμους.
Λόγω της ύπαρξης των οπών και για την αποκατάσταση της αντοχής του, το κατώτερο έλασμα του ατμοθαλάμου ειναι διπλάσιου η και περισσότερου πάχους από το ανώτερο.
Το κυλινδρικό κέλυφος του ατμοθαλάμου κλείνεται με δυο ημισφαιρικά πώματα.
Πάνω στο μπροστινό πώμα υπάρχει ανθρωποθυρίδα για την επιθεώρηση και καθαρισμό του λέβητα.
Πάνω στον ατμοθάλαμο βρίσκονται σχεδόν όλα τα εξαρτήματα του λέβητα.

## Slide 12
Κάθε λέβητας yarrow έχει δυο υδροθαλάμους, οι οποίοι έχουν το ίδιο με τον ατμοθάλαμο μήκος και διάμετρο.
Το ανώτερο έλασμα των υδροθαλάμων έχει μεγαλύτερο πάχος, για να εξισορροπείται η αντοχή του λόγω της ύπαρξης των οπών των αυλών.
Τα άκρα των υδροθαλάμων κλείνονται με σφαιρικά πώματα από τα οποία τα μπροστινά έχουν ελλειπτική ανθρωποθυρίδα.
Οι υδροθάλαμοι φέρουν επιστόμια εξαγωγής και εκκένωσης του λέβητα.
Προσαρμόζονται πάνω στα πέλματα του λέβητα που στερεώνεται στην κατασκευή του σκάφους.
ΟΙ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΙ.

## Slide 13
Οι υδροθάλαμοι συγκοινωνούν με τον ατμοϋδροθάλαμο με πολλούς αυλούς, ευθείς ή ελαφρά καμπύλους προς το μέρος της εστίας.
Σχηματίζοντας έτσι δυο πυκνές δέσμες δεξιά και αριστερά του λέβητα που αποτελούν τα δυο σκέλη του.
Οι σειρές κάθε δέσμης ειναι παράλληλες και οι αυλοί τοποθετούνται έτσι ώστε οι της μιας σειράς να παρεμβάλλονται στα διάκενα της άλλης.
Οι αυλοί στερεώνουν και τον ατμοθάλαμο, ο οποίος στηρίζεται μόνο πάνω σ’αυτους.
ΟΙ ΑΥΛΟΙ.

## Slide 14
Αποτελείται από κυλινδρικό χαλύβδινο ατμοθάλαμο ο οποίος διαχωρίζεται με έλασμα σε δυο τμήματα.
Τα δυο αυτά τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με αυλούς σχήματος u, οι οποίοι εσωτερικά διατρέχονται από ατμό και εξωτερικά περιβάλλονται από καυσαέρια.
Τα καυσαέρια πέφτουν πάνω στους αυλούς του υπερθερμαντήρα πριν καταλήξουν στην καπνοδόχο και δίνουν στον ατμό την αναγκαία υπερθέρμανση.
Ο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ.

## Slide 15
Η ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ
Οι αυλοί, ο υπερθερμαντήρας και τα τμήματα των κελυφών του ατμοθαλάμου και υδροθαλάμων κλείνουν μέσα ς’ ενα χαλύβδινο περίβλημα.
Ο θάλαμος καύσης ορίζεται από το χώρο μεταξύ του περιβλήματος του λέβητα και των αυλών.
Το περίβλημα του λέβητα στην περιοχή της εστίας φέρει εσωτερικά επένδυση από πυρίμαχους πλίνθους.
Επάνω στο μπροστινό τμήμα του περιβλήματος του λέβητα υπάρχουν οι θύρες επιθεώρησης της εστίας, τα ανοίγματα για τους κώνους αέρα με τους καυστήρες και οι θυρίδες εκκαπνισμου των αυλών.
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.

## Slide 16
Η.
Τα καυσαέρια περιβάλλουν πρώτα τους αυλούς, στη συνέχεια περιβάλλουν τον υπερθερμαντήρα, εισέρχονται στον καπνοθάλαμο και από την καπνοδόχο οδηγούνται στην ατμόσφαιρα.
Κατά την πορεία τους θερμαίνουν το νερό μέσα στους αυλούς και προκαλούν την κυκλοφορία και ατμοποίηση του νερού και στη συνέχεια υπερθερμαίνουν τον ατμό.
Το τροφοδοτικό νερό καταθλίβεται στη βάση του ατμουδροθαλάμου μέσω του τροφοδοτικού επιστομίου.
Κατεβαίνει με τους εξωτερικούς και απομακρυσμένους της εστίας αυλούς στους υδροθαλάμους και από εκεί αφού θερμανθεί ανεβαίνει με τους αυλούς που βρίσκονται κοντά στην εστία προς τον ατμοθάλαμο.
Εκτός από τη δέσμη των ατμογόνων αυλών υπάρχουν και οι αυλοί μεγάλης διαμέτρου έξω από το περίβλημα του λέβητα, οι οποίοι δεν εκτίθενται στην ακτινοβολία της εστίας. Οπού δια μέσου αυτών το νερό κατεβαίνει σε μεγάλη ποσότητα από τον ατμοθάλαμο προς τους υδροθαλάμους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 19
ΛΕΒΗΤΑΣ YARROW - EXPRESS

## Slide 20
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
Το νερό εισέρχεται στο κατώτερο μέρος του ατμουδροθαλάμου Α.
Κατεβαίνει από τους εμπρόσθιους υδροθαλάμους δ1.
Εισέρχεται μέσα στους ατμογόνους αυλούς ς και θερμαινόμενο ατμοποιείται.
Ως ατμός ανεβαίνει από τους πίσω υδροθαλάμους δ2 και μέσω των ανταγωγών αυλών β εισέρχεται στον ατμοθάλαμο.
Εισερχόμενος στον ατμοθάλαμο ο ατμός προσκρούει πάνω σ΄ ένα κάθετο διάφραγμα για να εγκαταλείψει κατά το δυνατόν την υγρασία του.
Από εκεί λαμβάνεται όσο το δυνατόν στεγνός από τον ατμοφράκτη.
Οδηγείται στον υπερθερμαντήρα, από΄ οπού εξέρχεται ως υπέρθερμος.
Η πορεία των φλογών και καυσαερίων, λόγω των διαφραγμάτων εκτελούν τρεις διαδρομές.
Κατά την πορεία τους τα καυσαέρια περνούν γύρω από τους αυλούς και γύρω από τον υπερθερμαντήρα, οπού υπερθερμαίνουν τον ατμό.
Κατεβαίνουν προς τα κάτω ατμοποιώντας το νερό.
Τέλος πριν βγουν στην ατμόσφαιρα περνούν γύρω από τους Αρμαγωγους και στεγνώνουν τον ατμό.
1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ BABCOCK-WILCOX (B & W) ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

## Slide 21
Το νερό εισέρχεται στο κατώτερο μέρος του ατμουδροθαλάμου Α.
Κατεβαίνει από τους εμπρόσθιους υδροθαλάμους δ1.
Εισέρχεται μέσα στους ατμογόνους αυλούς Σ και θερμαινόμενο ατμοποιείται.
Ως ατμός ανεβαίνει από τους πίσω υδροθαλάμους δ2 και μέσω των ανταγωγών αυλών β εισέρχεται στον ατμοθάλαμο.
Εισερχόμενος στον ατμοθάλαμο ο ατμός προσκρούει πάνω σ΄ ένα κάθετο διάφραγμα για να εγκαταλείψει κατά το δυνατόν την υγρασία του.
Από εκεί λαμβάνεται όσο το δυνατόν στεγνός από τον ατμοφράκτη.
Οδηγείται στον υπερθερμαντήρα, από΄ οπού εξέρχεται ως υπέρθερμος. Η πορεία των φλογών και καυσαερίων, λόγω των διαφραγμάτων εκτελούν τρεις διαδρομές.
Κατά την πορεία τους τα καυσαέρια περνούν γύρω από τους αυλούς και γύρω από τον υπερθερμαντήρα, οπού υπερθερμαίνουν τον ατμό.
Κατεβαίνουν προς τα κάτω ατμοποιώντας το νερό. Τέλος πριν βγουν στην ατμόσφαιρα περνούν γύρω από τους Αρμαγωγους και στεγνώνουν τον ατμό.

## Slide 22
Ο λέβητας αυτός ανήκει στην κατηγορία των λεβήτων ελεύθερης κυκλοφορίας.
Τα βασικά του μέρη είναι:
1. Ο ατμοϋδροθάλαμος α.
2. Τα ατμογόνα στοιχεία ς.
3. Ο συλλέκτης σ.
4. Η εστία και το περίβλημα του λέβητα ε.
5. Ο Υπερθερμαντήρας γ.

## Slide 23
.
Α - Ο ΑΤΜΟΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ.
Σ - ΤΑ ΑΤΜΟΓΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
σ - Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.
Ε - Η ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ.
γ - Ο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ.

## Slide 24
.

## Slide 25
.

## Slide 26: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ BABCOCK-WILCOX (B & W) ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Ο ΑΤΜΟΫΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Α .
Κυλινδρικό δοχείο που έχει μήκος όσο το πλάτος του λέβητα.
Τα αναγκαία για τη λειτουργία του εξαρτήματα βρίσκονται πάνω στο θάλαμο.
Στο κάτω μέρος του συνδέεται με μικρούς συνδετικούς αυλούς με τους εμπρόσθιους υδροσυλλεκτες δ1.
Στο πίσω μέρος του φέρει ισάριθμες οπές για την προσαρμογή των περιστροφικών αυλών β, με τους οποίους οδηγείται στον ατμοϋδροθάλαμο ο παραγόμενος ατμός.

## Slide 27
ΤΑ ΑΤΜΟΓΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ .
Τα οποία και αποτελούν την κυριά ατμοπαραγωγό επιφάνεια του λέβητα.
Κάθε ατμογονο στοιχείο αποτελείται από ενα εμπρόσθιο κυματοειδή υδροσυλλέκτη, ενα ή δυο αυλούς α μεγάλης διαμέτρου στο κατώτερο μέρος, τους ατμογόνους αυλούς σ, ενα υδροσυλλέκτη δ2 όμοιο περίπου με τον εμπρόσθιο και ενα ή δυο επιστροφικούς αυλούς β, οι οποίοι οδηγούν τον ατμό προς τον ατμοθάλαμο.
Πολλά ατμογόνα στοιχεία 12 ως 16 τα οποία τοποθετούνται παράλληλα και κοντά το ενα στο άλλο και έτσι ώστε να εφαρμόζουν οι κυματοειδείς πλευρές των υδροθαλάμων μεταξύ τους, αποτελούν την ατμοπαραγωγή επιφάνεια του λέβητα.

## Slide 28: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ BABCOCK-WILCOX (B & W) ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

## Slide 29
.

## Slide 30
  Ειναι χυτοχαλύβδινος τετραγωνικής τομής οριζόντιος, μήκος όσο το πλάτος του λέβητα και ενώνεται από πάνω με τους εμπρόσθιους υδροθαλάμους.
Ενώνεται επίσης με τον ατμουδροθάλαμο α με δυο κάθετους πλευρικούς οχετούς από τους οποίους και τροφοδοτείται με νερό σε μεγάλη ποσότητα.
Η εστία κάτω από την κατώτερη σειρά αυλών ειναι μεγάλου όγκου για την επίτευξη τέλειας καύσης.
Στην πρόσοψη της φέρει τρεις ως τέσσερις κώνους αέρα Ρ και καυστήρες Κ .
το περίβλημα του λέβητα τον περιβάλλει μέχρι τη βάση της καπνοδόχου και ειναι κατασκευασμένο από διπλό έλασμα και φύλλο από αμίαντο.
Πλευρικά, εμπρός και πίσω φέρει τις θύρες του εκκαπνισμου ή αυλοθύρες.
Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ .
Η ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Ε .

## Slide 31
Αποτελείται από δυο θαλάμους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με αυλούς σχήματος U .
Ο ατμός προερχόμενος από τον ατμοθάλαμο μπαίνει μέσα στον ενα θάλαμο, κυκλοφορεί μέσα στους αυλούς του υπερθερμαντήρα με επαναλαμβανόμενες διαδρομές και εξέρχεται από αυτόν ως υπέρθερμος.
Οι επαναλαμβανόμενες διαδρομές ατμού οφείλονται στην ύπαρξη διαφραγμάτων μέσα στους θαλάμους.
Ο ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ γ

## Slide 32: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ BABCOCK-WILCOX (B & W) ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
.
ΛΕΒΗΤΑΣ B&W ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

## Slide 33: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ D
4500 έως 100000 kg/h ,
πίεση από 14 έως 61 bar
510 °c.
: πίεση ατμού 31 bar και θερμοκρασία
υπέρθερμου 400 °c ή 41 bar και 450 °c.
Αποτελούνται από δυο θαλάμους με μια κύρια δέσμη αυλών, κατακόρυφων ή σχεδόν κατακόρυφων με ενδιάμεσα ο υπερθερμαντήρα.
Η εστία περιβάλλεται από υδροτοιχώματα στην πλευρά και την οροφή της.

## Slide 34: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ << D >>
.

## Slide 35
.

## Slide 36: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ << D >>
.

## Slide 37: 1.3. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ - AALBORG - ΜΙSSION D -TYPE

## Slide 38: 1.3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - MISSION D-TYPE
ΕΣΤΙΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΚΑΜΙΝΑΔΑ
ΑΤΜΟΘΑΛΑΜΟΣ
ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
PIN TUBES

## Slide 39: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Foster - Wheeler
.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

## Slide 40: 1.3. ΛΕΒΗΤΑΣ ΔΥΟ ΕΣΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Foster - Wheeler
.
Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΥΤΟΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΤΜΟ 55000 kg/h ΠΙΕΣΕΩΣ 42 bar ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 450 °C.
bar

## Slide 41
Με αυτό τον τρόπο η κυκλοφορία του νερού είναι ανεξάρτητη από το μήκος, την διάμετρο και την θέση των αυλών, ώστε να είναι δυνατή η διάταξη τους με τον καλύτερο τρόπο, με σκοπό την υψηλότερη απόδοση κατά την μετάδοση της θερμότητας στο νερό. Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ατμοθαλάμου ή αποχωριστή, ο οποίος περισυλλέγει τον παραγόμενο ατμό, αλλά χρησιμεύει και για δεξαμενή στάθμης του νερού που επανακυκλοφορείται.
Στις ατμογεννήτριες οι πιέσεις φθάνουν μέχρι 200-350 bar περίπου και θερμοκρασίες 600 βαθμών Κελσίου.
1.4. ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ –
ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Slide 43
Οι λέβητες αυτοί σχεδιάστηκαν για να καλύψουν απαιτήσεις ατμοπαραγωγής, από 4500 kg/h, σε ατμό κορεσμένο 14 bar μέχρι και 100.000 kg/h σε ατμό υπέρθερμο, πίεσης 61 bar και θερμοκρασίας 510°C.
Η γενική διάταξή τους μοιάζει με το λατινικό γράμμα D για αυτό και ονομάστηκαν λέβητες τύπου D.
Όλοι οι λέβητες αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από δύο θαλάμους με μία κύρια δέσμη αυλών, κατακόρυφων ή σχεδόν κατακόρυφων, που ενδιάμεσά της τοποθετείται ο Υπερθερμαντήρας.
Η εστία περιβάλλεται από υδροτοιχώματα στην πλευρά και την οροφή της. Οι αυλοί του πλευρικού υδροτοιχώματος τροφοδοτούνται με νερό από ένα κατώτερο υδροσυλλέκτη.
Αυτός συγκοινωνεί με τον υδροθάλαμο με τους αυλούς κάθετης κυκλοφορίας (downcomers).
1.6. ΛΕΒΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ D
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

## Slide 45
1.7. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
Συνέπεια της μεταδόσεως της θερμότητας στο λέβητα είναι η ατμοπαραγωγή.
Αυτή εξετάζεται λεπτομερειακά στη θερμοδυναμική όπου δίνονται και όλα τα στοιχεία του ατμού. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στους λεγόμενους πίνακες ατμού σε μετρικό, διεθνές (SI), ή σε αγγλικό σύστημα μονάδων.
Παρόμοια με τη χρήση των πινάκων είναι και η χρήση των καμπυλών ατμοπαραγωγής όπως αυτή του σχήματος παρακάτω όπου σε συνάρτηση με την πίεση εικονίζονται οι μεταβολές της θερμοκρασίας, της πυκνότητας και του ειδικού όγκου.

## Slide 46
1.7. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ
Ανάλογες είναι οι καμπύλες του σχήματος, όπου σε συνάρτηση με την πίεση φαίνεται η μεταβολή της αισθητής θερμότητας ή ενθαλπίας του νερού hu ή ρ της εσωτερικής ε, της εξωτερικής λανθάνουσας ξ και της ολικής θερμότητας ατμοποιήσεως ή ολικής ενθαλπίας h του ατμού.
Εδώ πρέπει να σημειώσομε ότι το άθροισμα της ενθαλπίας του νερού και της εσωτερικής θερμότητας ατμοποιήσεως ε παριστάνει την εσωτερική ενέργεια του ατμού, ενώ η εξωτερική θερμότητα ατμοποιήσεως ξ το εξωτερικό έργο.
Τέλος ότι το άθροισμα ε + ξ δίνει την ενθαλπία ατμού ή λανθάνουσα θερμότητα ατμοποιήσεως.

## Slide 47
Στο σχήμα τέλος δίνονται οι καμπύλες των hu ή ρ, hλ ή λ, δηλαδή της λανθάνουσας θερμότητας εξατμίσεως και ολικής h σε kcal/kg σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του ατμού t2 σε °C.
Παρατηρείται σ' αυτό ότι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία αυξάνεται η αισθητή θερμότητα και ελαττώνεται η λανθάνουσα ενώ η ολική, που διατηρείται περίπου σταθερή μέχρις ένα σημείο, ελαττώνεται και αυτή μετά.

## Slide 48
Τέλος από την περιοχή των 300°C και μετά η μορφή των καμπυλών γίνεται σχετικά ασαφής, γι' αυτό και παριστάνεται με εστιγμένες γραμμές.
Οι καμπύλες αισθητής και ολικής συναντώνται στο σημείο κ, το οποίο αντιστοιχεί προς τη θερμοκρασία των 374,5°c (και σε πίεση απόλυτη 225 ατμοσφαιρών, όπως βρίσκομε από τους πίνακες), ενώ η λανθάνουσα θερμότητα αντίστοιχα μηδενίζεται.
Το σημείο αυτό ονομάζεται κρίσιμο σημείο του ατμού, και η αντίστοιχη θερμοκρασία και πίεση ονομάζονται επίσης κρίσιμη θερμοκρασία 374,5°c και κρίσιμη πίεση 225 ατμ. Ή 221,2 bar για το σύστημα SI (στο αγγλικό σύστημα αντίστοιχα 706°F και 3307 psi).
Στο σημείο αυτό δηλαδή και δεδομένου ότι δεν υπάρχει λανθάνουσα θερμότητα αντιλαμβανόμαστε ότι το νερό μετατρέπεται κατευθείαν σε ατμό, χωρίς να μεσολαβήσει στο μεταξύ βρασμός.
Το φαινόμενο αυτό εκμεταλλεύθηκαν οι κατασκευαστές λεβήτων κρίσιμης και υπερκρίσιμης πιέσεως.
Ανάλογες με τις καμπύλες χαράσσονται σε μονάδες του συστήματος si, δηλαδή για την πίεση σε bar, τη θερμοκρασία σε °κ, τη θερμότητα σε kj/kg, ενώ η πυκνότητα και ο ειδικός όγκος παραμένουν σε kg/m³ και m³/kg. Η μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο είναι εύκολη αν ληφθεί υπόψη ότι:
1 bar = 1,02 kp/cm² για την πίεση
°Κ =°C + 273 για τη θερμοκρασία
Και 1 kcal/kg = 4,186 kj/kg για τη θερμότητα

## Slide 49
2

## Slide 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

## Slide 51
Οι λέβητες που χρησιμοποιούνται σήμερα στα εμπορικά πλοία αποτελούν κατά είναι sic κατά κανόνα εξελιγμένες μορφές του λέβητα τύπου D της foster-wheeler.
Αυτός αρχικά κατασκευάσθηκε με αυλούς των οποίων η κλίση πλησιάζει την κατακόρυφο, με πλευρικό υδροτοιχώματα, με ενδιάμεσο υπερθερμαντήρα και οικονομητήρα στην έξοδο των καυσαερίων.
Αργότερα οι αυλοί του τοποθετήθηκαν κατακόρυφα και προστέθηκαν τα υδροτοιχώματα του πίσω πυθμένα της εστίας και του δ
Αργότερα στους λέβητες τύπου D ο υπερθερμαντήρας μιας ή περισσότερων διαβάσεων του ατμού τοποθετήθηκε εξωτερικά από τους αυλούς, εφοδιάσθηκαν και με αναθερμαντήρα ατμού και προθερμαντήρα αέρα, και η εστία κατασκευάσθηκε σε μεγάλες διαστάσεις και με καυστήρες στην οροφή της με σκοπό την τέλεια καύση και την εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό της μετάδοσης της θερμότητας με ακτινοβολία.
Έτσι προέκυψαν οι σύγχρονοι αυτοί λέβητες που κατασκευάζονται από πολλά εργοστάσια στον κόσμο, με βάση σχέδια των κυριότερων κατασκευαστών, όπως babcock-wilcox, foster-wheeler, combustion engineering και ποιο σύγχρονα όπως mitsubishi, kawasaki, aalborg, saacke κλπ.
2.1. ΓΕΝΙΚΑ

## Slide 52
Κατασκευάζεται σε δύο τύπους, την απλή μορφή και την μορφή με αναθερμαντήρα του ατμού, που λαμβάνεται από ενδιάμεσες βαθμίδες του στροβίλου.
Χαρακτηριστικό της κατασκευής του είναι ότι δεν έχει μονωτική πλινθοδομή εστίας και οι αυλοί του αποτελούν τους υδρότοιχους, είναι συγκολλημένοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας τελείως στεγανός υδρότοιχος.
Οι καυστήρες είναι τοποθετημένοι στην οροφή.
Ο αναθερμαντήρας που είναι ίδιας κατασκευής με τον υπερθερμαντήρα, τοποθετείται στο πίσω μέρος του λέβητα.
Έτσι η εστία διαιρείται με ένα διαχωριστικό τοίχωμα σε δύο μέρη, το μπροστινό, από το οποίο τα καυσαέρια περνούν από τον αναθερμαντήρα και το πίσω (μικρότερο), από το οποίο τα καυσαέρια περνούν από τον υπερθερμαντήρα.
Και τα δύο μαζί οδεύουν προς τους ατμογόνους αυλούς και από εκεί δια μέσου του οικονομητήρα προς την ατμόσφαιρα.
2.2. ΛΈΒΗΤΑΣ V2Μ-8 ΤΗΣ COMBUSTION ENGINEERING

## Slide 55
Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις πρόωσης των δεξαμενοπλοίων μεταφορικής ικανότητας 300.000 τόνους και πάνω, με έναν μόνο λέβητα.
Παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά του λέβητα v2m-8 της ίδιας εταιρίας.
Επί πλέον η αύξηση του όγκου της εστίας του είναι προς τα κάτω, ώστε να διατηρούνται :
Το πλάτος του λέβητα σε λογικά όρια για εμπορικά πλοία.
Το μήκος των ατμογόνων αυλών μικρό.
Η ταχύτητα μεταβολής του βαθμού ατμοπαραγωγής σε υψηλά επίπεδα.
2.2. ΛΈΒΗΤΑΣ V2Μ-9 ΤΗΣ COMBUSTION ENGINEERING

## Slide 57
Ο λέβητας αυτός σχεδιάσθηκε για να αντιμετωπισθούν οι ανωμαλίες που παρουσιάζονται στους ενδιάμεσους υπερθερμαντήρες από την συσσώρευση σκουριάς, λόγω χρησιμοποιήσεως πετρελαίων που περιέχουν ενώσεις βαναδίου, σιδήρου, νικελίου, θείου και νατρίου.
Οι μεγαλύτερες συσσωρεύσεις σκουριάς και στάχτης προκαλούνται στον υπερθερμαντήρα, όπου n θερμοκρασία των καυσαερίων και της θερμαινόμενης επιφάνειας είναι υψηλές. Λιγότερη σκουριά σχηματίζεται πάνω στους ατμογόνους αυλούς όπου οι θερμοκρασίες των καυσαερίων είναι πολύ υψηλότερες, αλλά οι θερμοκρασίες της θερμαινόμενης επιφάνειας είναι χαμηλότερες.
Οι αυλοί υδροτοίχων εστίας σπάνια φέρουν σημαντικές ρυπάνσεις.
Τα ελαφρά και εύθραυστα κατάλοιπα δε σχηματίζουν συνεκτικές επικαλύψεις όπως αυτές που τόσο συχνά χαρακτηρίζουν τη σκουριά και τη στάχτη των αυλών υπερθερμαντήρων.
Έτσι προέκυψε n ανάγκη κατασκευής του λέβητα «d» με εξωτερικό υπερθερμαντήρα. Ο όρος ESD σημαίνει: external superheat «D» type, δηλαδή λέβητας του τύπου «D» με εξωτερικό υπερθερμαντήρα.
Κατασκευάσθηκε σε 3 διαφορετικούς τύπους, ως ESD-I, ESD-II ΚΑΙ ESD-III.
2.2. ΛΈΒΗΤΑΣ V2Μ-8 ΤΗΣ COMBUSTION ENGINEERING

## Slide 58
2.3. Λέβητες ESD I της FOSTER-WHEELER
Λέβητας Τύπου ESD-I

## Slide 59
2.2. Λέβητες ESD IΙ της FOSTER-WHEELER
Λέβητας ESD-ΙI

## Slide 60
2.2. Λέβητες ESD IΙΙ της FOSTER-WHEELER
Λέβητας ESD-ΙΙI

## Slide 61
Ο λέβητας αυτός χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία FOSTER - WHEELER κατά το 1966. Το χαρακτηριστικό του είναι η αναθέρμανση ατμού που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί στους στροβίλους. Διαθέτει επίσης, όπως και ο προηγούμενος, εξωτερικό υπερθερμαντήρα. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών ονομάζεται ESRD «external superheat reheat «D» type», δηλαδή λέβητας τύπου «D» με εξωτερικό υπερθερμαντήρα και αναθερμαντήρα.
Ο λέβητας ESRD παράγει ατμό πιέσεως 100 bar θερμοκρασίας 510°c και θερμοκρασίας αναθερμάνσεως 510°c επίσης. Είναι κλασσικός λέβητας μιας εστίας δύο θαλάμων με τις συνήθεις συσκευές ελέγχου καύσεως και τροφοδοτήσεως. Οι βαθμοί υπερθερμάνσεως και αναθερμάνσεως επιτυγχάνονται με διαφράγματα στερεάς και απλής κατασκευής.
0 λέβητας σχεδιάσθηκε ειδικότερα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των στροβίλων mst-14 της general electric.
Ο αναθερμαντήρας βρίσκεται πάνω από τον υπερθερμαντήρα.
Πάνω από τον αναθερμαντήρα βρίσκεται ένας μικρός οικονομητήρας. Αυτός περιορίζει τη θερμοκρασία των καυσαερίων προς τον περιστρεφόμενο θερμαντήρα αέρα ο οποίος καταθλίβει το θερμό αέρα στους καυστήρες.
2.2. ΛΕΒΗΤΕΣ ESRD ΤΗΣ FOSTER - WHEELER

## Slide 62
Μία ζώνη βραχυκυκλώσεως καυσαερίων, ψυχόμενη από έναν οικονομητήρα, βρίσκεται δίπλα στον υπερθερμαντήρα και τον αναθερμαντήρα. Διαφράγματα που λειτουργούν αυτόματα (ντάμπερ) σε κάθε μονάδα, ελέγχουν τη ροή καυσαερίων και με αυτόν τον τρόπο και τη θερμοκρασία του υπέρθερμου και του ατμού που αναθερμάνθηκε. Ο τοίχος βραχυκυκλώσεως είναι ανοικτός μεταξύ των τμημάτων του υπερθερμαντήρα, ώστε να επιτρέπει ανεξάρτητο έλεγχο της υπερθερμάνσεως και της αναθερμάνσεως.
Ο αναθερμαντήρας, που είναι τοποθετημένος σε ζώνη χαμηλών θερμοκρασιών καυσαερίων μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια για μεγάλο διάστημα χωρίς ροή ατμού. Για να αποφευχθεί η ανύψωση της θερμοκρασίας των αυλών του αναθερμαντήρα και η εξίσωσή της με τη θερμοκρασία των καυσαερίων, υπάρχουν διαφράγματα επάνω από τον αναθερμαντήρα, τα οποία κλείνουν ταυτόχρονα με τη διακοπή της ροής του ατμού μέσω αυτού.
Πάνω στον ίδιο άξονα συνδέονται και τα διαφράγματα ψύξεως, τα οποία επιτρέπουν την είσοδο αέρα από το περίβλημα του λέβητα στην κορυφή του αναθερμαντήρα.
Ο αέρας αυτός μετά την προς τα κάτω διαδρομή του διαμέσου του αναθερμαντήρα, αναμιγνύεται με τα καυσαέρια από τον υπερθερμαντήρα και δια μέσου του υδρότοιχου οδεύουν προς την καπνοδόχο.

## Slide 63
Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί σε διάφορους τύπους ως Μ11, ΜR, Μ21, ΜRR και MRT.
Αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη εφαρμογή είναι εκείνοι που περιέχουν το γράμμα R. MR (marine radiant).
Χρησιμοποιείται για την πρόωση πλοίων 200.000-500.000 τόνων.
Ατμοπαραγωγή 45-226 tons/h.
Πίεση ατμού μετά τον υπερθερμαντήρα 48-145 kp/h.
Θερμοκρασία υπέρθερμου 470-538°c.
Ατμοπαραγωγή 79-188 tons/h.
Πίεση υπέρθερμου 83-145 kp/h.
Θερμοκρασία υπέρθερμου 470-538°c.
2.4. ΛΕΒΗΤΕΣ BABCOCK

## Slide 65
ΜRΤ (ΜARINE RADIANT TOWER).
Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των υπερπετρελαιοφόρων, στα οποία το μηχανολεβητοστάσιο είναι περιορισμένης επιφάνειας αλλά πολύ ψηλό.
Ατμοπαραγωγή 45-150 tons/h.
Πίεση ατμού 48-124 kp/cm².
Θερμοκρασία υπέρθερμου 470-538°c.

## Slide 66
2.2. ΛΕΒΗΤΕΣ BABCOCK (MRT)

## Slide 67
ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
THERMA OIL BOILER

## Slide 68
Οι λέβητες με θερμικό έλαιο( thermal oil boiler ), έχουν ευρεία εφαρμογή για έμμεση θέρμανση. Αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ελαίου η άλλων συνθετικών υγρών ως μέσο μεταφοράς θερμότητας.
Χαρακτηριστικό της χρήσης έμμεσης θέρμανσης είναι η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο σύστημα που παρέχονται τα ρευστά .
Ένας σύγχρονος λέβητας με θερμικό έλαιο για τη θέρμανση του οποίου χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο αποτελείται από διπλό πηνίο, κατασκευής τριών διάδρομων και εξοπλισμένο με διαμορφωμένο σύστημα αύξηση πίεσης.
Βασικά το θερμικό υγρό λειτουργεί ως οποιοδήποτε άλλο θερμαντικό υγρό, θερμαίνεται και ψύχεται ενώ κυκλοφορεί με αντλία μέσω του συστήματος με καταναλωτές και θερμαντήρες σε κλειστό κύκλωμα, - καταναλώσεις που πρόκειται να θερμανθούν.
Κλειστό κύκλωμα ακριβώς όπως τα συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού χαμηλής θερμοκρασίας.
2.4 ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ THERMA OIL BOILER

## Slide 69
Τα συστήματα θερμικού ελαίου στα πλοία χρησιμοποιούνται για την
Παροχή θερμότητας σε διάφορα είδη καταναλωτών θερμότητας,
Όπως δεξαμενές καυσίμου, φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες και θερμαντήρες καυσίμου και για τη θέρμανση όλων των τύπων
Φορτίων, όπως προϊόντα πετρελαίου και χημικά.
Στα συστήματα θερμικού πετρελαίου, η παραγομένη θερμότητα μεταφέρεται στους καταναλωτές θερμότητας (π.Χ. Προθερμαντήρες) του πλοίου μέσω ενός ρευστού μεταφορά, συνήθως ενός ορυκτέλαιού.
Οι αντλίες κυκλοφορούν όλο το θερμικό υγρό μέσω του κλειστού συστήματος, περνώντας τους θερμαντήρες (oil-fired boilers) και τους οικονομητήρες (exhaust gas economizers).
Το θερμικό υγρό παραμένει σε υγρή φάση καθ' όλη τη διάρκεια Της διαδικασίας, επιτρέποντας υψηλή θερμοκρασία με τις χαμηλότερες δυνατές πιέσεις.
Η απλότητα του συστήματος, και η μη διαβρωτική φύση του λαδιού, το καθιστούν μια πολύ αξιόπιστη και χαμηλής συντήρησης λύση.

## Slide 70
Επομένως ένα υγρό μεταφοράς θερμότητας πρέπει να έχει συγκεκριμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες
Πρέπει να έχει υψηλή ικανότητα μεταφοράς θερμότητας .
Να διαθέτη καλή θερμική σταθερότητα που επιτρέπει μεγάλες περιόδους λειτουργίας με ελεγχόμενη συντήρηση.
Να διαθέτει χαμηλό ιξώδες σε όλο το εύρος λειτουργείας ειδικά σε συνθήκες εκκίνησης αποφεύγοντας την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Να διαθέτει χαμηλή θερμοκρασία στερεοποιήσεις.
Να διαθέτει χαμηλή διάβρωση στα στοιχεία που λαμβάνονται στο σύστημα.
Να είναι τεχνικά κατάλληλο για να ικανοποιήσει τα μεμονωμένα και ειδικά χαρακτηριστικά κάθε διαδικασίας και ειδικά την απαιτούμενη θερμοκρασία λειτουργίας εάν αυτή είναι ύψηλή.
Να έχει χαμηλή τοξικότητα και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Να έχει μέτριο κόστος απόκτησης και συντήρησης.
Οι κίνδυνοι για το πλήρωμα και τα μηχανήματα να είναι μικροί ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η απόφυγή υψηλού κόστους σε περίπτωση πιθανών διαρροών.

## Slide 74: ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (THERMAL OIL FIRED ΒΟILER)
Η λειτουργία του καυστήρα ειναι ίδια με του ατμολέβητα
Μίγμα αέρα – καυσίμου αναφλέγεται παράγοντας φλόγες και καυσαέρια εντός Της εστίας Οι φλόγες, μέσω ακτινοβολίας, θερμαίνουν την επιφάνεια Της εσωτερικής σπείρας, που κοιτά στην εστία.
Τα καυσαέρια με τι διπλή τους διαδρομή θερμαίνουν την εξωτερική επιφάνεια Της εσωτερικής σπείρας και την εσωτερική Της εξωτερικής,
Στο πρώτο τους πέρασμα, ενώ στο δεύτερο θερμαίνουν την εξωτερική επιφάνεια Της εξωτερικής σπείρας και μετα φεύγουν προς την καπνοδόχο. Το λαδί εισέρχεται από πάνω στην εξωτερική σπειροειδή σωλήνωση και κινείται ελικοειδώς προς τον πυθμένα, όπου εκεί εισέρχεται στην εσωτερική σωλήνωση και αρχίζει να ανεβαίνει μέχρι την έξοδο του από το λέβητα προς τις καταναλώσεις.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 75
Λειτουργία λέβητα θερμικού ελαίου, με καυσαέρια μηχανής κατά τη λειτουργία Της προωστηριας μηχανής το λαδί περνά Μέσα από τον οικονομητήρα, ο οποίος και αυτός φέρει διπλή ελικοειδή σωλήνωση.
Καταλληλά πτερύγια (flaps) επιτρέπουν το πέρασμα μέσα η έξω από τον Οικονομητήρα, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του θερμικού ελαίου αναλόγως
Της δοσμένης τιμής (set point) στον πίνακα ελέγχου.
ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ - OIKONOMHTHΡΑΣ (THERMAL OIL ECONOMIZER

## Slide 77
Κατασκευάζονται σε 2 τύπους: τον τύπο AV5 και τον τύπο XW.
Ο λέβητας AV5 είναι ουσιαστικά λέβητας τεχνητής κυκλοφορίας La Mont και παράγει ατμό από τη θερμότητα μόνο των καυσαερίων.
Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βοηθητικό πετρελαιολέβητα που παίζει και το ρόλο ατμοϋδροθάλαμου. Διαφορετικά απαιτείται ξεχωριστός ατμοϋδροθάλαμος για την εγκατάσταση.
Το τροφοδοτικό νερό εισέρχεται είτε στον πετρελαιολέβητα είτε στον ξεχωριστό στμοϋδροθάλαμο. Ο λέβητας AV5 τροφοδοτείται από μία αντλία κυκλοφορίας από τον πετρελαιολέβητα ή από τον ξεχωριστό ατμοϋδροθάλαμο. Το θερμό μίγμα ατμού - νερού επιστρέφει στον στμοϋδροθάλαμο όπου διαχωρίζεται.
Η θερμαινόμενη επιφάνεια αποτελείται από έναν αριθμό σερπαντινών εσωτερικό του κελύφους.
Το νερό εισέρχεται στους αυλούς από ένα κάθετο οχετό εισαγωγής στον οποίο έχουν τοποθετηθεί ακροφύσια La Mont.
2.7. ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ (GAS BOILERS)

## Slide 78
Ο ΛΕΒΗΤΑΣ AV5
2.7. Υδραυλωτοί λέβητες τεχνητής κυκλοφορίας με καυσαέρια (Gas Boilers)

## Slide 79
Ο λέβητας XW ακολουθεί τις ίδιες γενικές γραμμές με τον προηγούμενο με τις εξής διαφορές.
Η θερμαινόμενη επιφάνεια αποτελείται από αυλούς σχήματος U με πτερύγια. Αν η ποσότητα των καυσαερίων είναι αρκετή, τότε προστίθεται ένας οικονομητήρας και ένας υπερθερμαντήρας.
Στο σχήμα φαίνεται η διάταξη λέβητα καυσαερίων XW, πετρελαιολέβητα AQ3 και των αναγκαίων συσκευών και μηχανημάτων.

## Slide 80: 2.5. ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAWASAKI

## Slide 81
Οι λέβητες αυτοί που κατασκευάζονται από την ιαπωνική εταιρία kawasaki έχει κατασκευάσει περισσότερους από 2.300 ναυτικούς ατμολέβητες από το 1878.
Τύπους ατμολεβήτων που έχει κατασκευάσει περιλαμβάνει τους scotch, yarrow, la Mont, Cochran. Ο ποιο συνηθισμένος και κυρίαρχος τύπος λέβητα που κατασκευαζόταν την προηγουμένη δεκαετία ήταν Ο BDU, και τελευταία έχει αντικατασταθεί από τους τύπους UF, UM,UFR.
Κατασκευάζονται από το 1972 λέβητες τύπου UME οι οποίοι τοποθετούνται σε πετρελαιοφόρα 300.000 Dwt ή και περισσότερο και σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αεριού (LNG).
2.5. ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAWASAKI

## Slide 82
STEAM DRUM
WATER DRUM
SCREEN TUBE
MEMBRAN
W.W. TUBE
FURNACE
BOTTOM
HEADER
W.W. HEADER
RISER
W.W. HEADER
BURNER
SUPERHEATER
SUPERHEATER
MAIN BANK
S.H. SUPPORT
TUBE
GAS OUTLET
W.W. TUBE
2.3. Kawasaki UM type boilers

## Slide 86
Αποτελεί εξέλιξη του λέβητα τύπου D. Διαθέτει διπλό οριζόντιο υπερθερμαντήρα τοποθετημένο μεταξύ των σωλήνων τις εστίας και τις κύριας ομάδας ατμογόνων αυλών.
Ο καυστήρας είναι τοποθετημένος στο εμπρόσθιο μέρος τις εστίας και περιβάλλεται από πυρίμαχο υλικό.
Οι αυλοί του μπροστινού και πίσω αυλότοιχους τροφοδοτούνται από τους κάτω συλλέκτες οι οποίοι τροφοδοτούνται με νερό κατερχομένης ροής από τον ατμοθάλαμο.
Ο παραγόμενος ατμός οδηγείται με αυλούς κυκλοφορίας νερού στον ατμοθάλαμο μέσω των άνω συλλεκτών και αυλών οροφής.
Θερμοκρασία υπερθέρμανσης και ο έλεγχος πραγματοποιείται από επιστόμιο και ένα στόμιο που ελέγχεται η ποσότητα του υπερθερμασμένου ατμού που διέρχεται από τον Αφυπερθερμαντήρας.
Μέγιστη ικανότητα ατμοποιήσεις περίπου 70.000 kg/h σε πίεση 61 bar, και θερμοκρασίας 525 OC
ΛΕΒΗΤΑΣ KAWASAKI ΤΥΠΟΥ BDU

## Slide 87
1. ΑΤΜΟΘΑΛΑΜΟΣ
2. ΕΣΤΙΑ
3. ΑΥΛΟΤΟΙΧΟΣ
4. ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΛΕΒΗΤΑ
5. ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
6. ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
7. ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
8. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
9. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΑΣ
10. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΡΑΣ

## Slide 88
Η σειρά λεβήτων KAWASAKI UF περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από μονωτικό περίβλημα και πυρίμαχα υλικά που υπάρχουν μόνο πάνω από την κορυφή του υδροθαλάμου.
Οι καυστήρες είναι εγκαταστημένοι στην οροφή τις εστίας επιτυγχάνοντας μεγάλη φλόγα και χαμηλή περίσσεια καυσιγόνου αέρα στα καυσαέρια.
Οι υπερθερμαντήρες είναι οριζόντιου τύπου συνεχούς βρόχου και βρίσκονται σε χώρο που διαχωρίζεται από την εστία με αυλούς που δημιουργούν υδρότοιχο.
Οι λέβητες UF τοποθετούνται σε πετρελαιοφόρα 300.000 dwt , στα οποία απαιτείται η ύπαρξη ενός λέβητα για την εκφόρτωση του φορτίου.
Ο δεύτερος λέβητας που τοποθετείται στα πλοία αυτά είναι ένας μικρός βοηθητικός λέβητας σχετικά χαμηλής πίεσης ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται σε κατάσταση STND BY.
ΛΕΒΗΤΕΣ KAWASAKI ΤΥΠΟΥ UF

## Slide 90
Οι σειρά λεβήτων kawasaki UF ενσωματώνει τους UFG και UFR με τη βασική διάταξη να είναι παρόμοια.
Οι λέβητες UFG και UFR διαφέρουν όμως μεταξύ τους διότι ο τύπος UFG είναι εφοδιασμένος μέσα τον Αφυπερθερμαντήρας να είναι τοποθετημένος μέσα στον ατμουδροθάλαμο.
Ο λέβητας UFR έχει δυο τμήματα το ένα έχει ιδιαίτερο οικονομητήρα ελέγχου τις θερμοκρασίας για την ρύθμιση της υπερθέρμανσής του ατμού .
Το άλλο κομμάτι περιλαμβάνει και αναθερμαντήρα ατμού μεταξύ στροβίλου ΥΠ. Και στροβίλου ΧΜ.
ΛΕΒΗΤΕΣ KAWASAKI ΤΥΠΟΥ UFG ΚΑΙ UFR

## Slide 93
Τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα UFG:
Πίεση ατμού 80 kp/cm2
Θερμοκρασία υπέρθερμου 520 0C η 970 0F
Τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα UFR
Πίεση ατμού 100 kp/cm2
Θερμοκρασία υπέρθερμου 520 0C η 970 0F
Θερμοκρασία αναθέρμανσης στην είσοδο του στροβίλου Μ.Π. 520 0C η 970 0F
Οικονομία σε καύσιμο λόγω του συγκροτήματος αναθέρμανσης.

## Slide 94
Η λέβητες διπλού καυσίμου κατασκευάστηκαν για την αποδοτική αξιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου πίεσης των δεξαμενών φορτίου των πλοίων που μεταφέρουν φυσικό αέριο ( LNG) κατά την οποία οι ατμοί που δημιουργούνται από το φορτίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο.
Η λέβητες διπλού καυσίμου είχαν εφαρμογή στα πρώτα χρονιά τις ραγδαία ανάπτυξης των πλοίων LNG ( 2000-2010 ).
Οι μεγάλοι κατασκευαστές δίχρονων αλλά και τετράχρονων Μεκ δεν ήταν έτοιμη δεν μπορούσαν σχεδιάσουν μηχανές που θα χρησιμοποιούσαν ως καύσιμο το φυσικό αέριο.
Τη λύση την έδωσε η kawasaki η οποία πρότεινε τη χρήση ατμοστροβίλου ως κυριά προωστήρια δύναμης, έτσι κατασκεύασε τον λέβητα τύπου UME.
ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ UME.

## Slide 95
Ο λέβητας UME αποτελείται από δυο θαλάμους : Έναν ατμού και ένα νερού.
Διαθέτει ακόμα : υπερθερμαντήρα ( superheater), οικονομητήρα ( economizer),
Προθερμαντήρα αέρα (Air heater) , εξοπλισμό καύσης πετρελαίου και αερίου (fuel/ gas/ burner).
Ο λέβητας UME αποτελείται
Έναν ατμού και ένα νερού οι οποίοι συνδέονται με τους αυλούς που αποτελούν το κύριο στοιχείο ατμοποιήσεις
Τον υαλότοιχο στην πλευρά τις εστίας προς τη ροή των καυσαερίων για την προστασία των αυλών
Τους αυλούς που δημιουργούν τους αυλότοιχους στις πλευρές της εστίας και την οροφή
Τους κάτω συλλέκτες στους οποίους συνδέονται οι αυλοί.
Τους επάνω συλλέκτες για τη σύνδεση των αυλών.
Οι αυλοί οι οποίοι είναι ατμογόνοι χωρίζονται σε δυο ομάδες, η μια συνδέεται στην κάτω πλευρά με τον συλλέκτη του τροφοδοτικού νερού στο κάτω μέρος τις εστίας και στην άλλη άκρη με τον ατμοθάλαμο.
Οι άλλη ομάδα αυλών βρίσκεται μετα τον υπερθερμαντήρα και αποτελεί το κύριο στοιχείο ατμοποιήσεις ( main bank ) συνδέονται στο κάτω άκρο με τον υδροθαλαμο και επάνω με τον ατμοθάλαμο.

## Slide 96
Ο υπερθερμαντήρας (superheater) αποτελείται από δυο κατακόρυφα τμήματα ένα πρωτεύων και ένα δευτερεύων τύπου U.
Ο Αφυπερθερμαντήρας ( desuperheater) βυθισμένου σωλήνα βρίσκεται στον θάλαμο ατμού κάτω από την κανονική στάθμη του νερού.
Ο οικονομητήρας ( extended surface ) εκτεταμένης επιφάνειας τύπου πτερυγίων είναι τοποθετημένος πάνω από τους αυλούς του λέβητα, αποτελείται από στοιχεία συνεχούς βρόχου.
Ο προθερμαντήρας ατμού για τον αέρα καύσης ( steam air heater) , είναι τοποθετημένος στην είσοδο του χώρου τις καύσης.
Οικονομητήρας του τροφοδοτικού νερού χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού με την θερμότητα καυσαερίων πριν αυτά ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα.

## Slide 98
ΛΕΒΗΤΑΣ AALBORG ΤΥΠΟΥ OL

## Slide 99
Ο λέβητας Aalborg OL είναι ένας τυπικός κυλινδρικός λέβητας δύο θαλάμων.
Η εστία , περιβάλετε από υδρότοιχους που σχηματίζουν μεμβράνη και περιέχει μόνο λίγο πυρίμαχο υλικό ,έχει κυλινδρικό σχήμα για να παρέχει συνθήκες βέλτιστη καύση
οι ατμογόνοι αυλοί είναι κατακόρυφη ευθύς και παρέχουν συντελεστή υψηλή μεταφοράς θερμότητας και χαμηλής απώλεια πίεσης.
Η κυκλοφορία είναι εξασφαλισμένη με την τοποθέτηση κάτω φερόντων αυλών κυκλοφορίας που είναι έξω από τα τοιχώματα του υδρότοιχου.
Ατμοπαραγωγική ικανότητα : 12,5 – 55 t/h,

## Slide 101
ΛΕΒΗΤΑΣ AALBORG ΤΥΠΟΥ OC

## Slide 102
Το Aalborg OC είναι ένας λέβητας υψηλής απόδοσης, συνδυασμένης λειτουργίας πετρελαίου και καυσαερίων ειναι όμοιος κατασκευάστηκα όπως οι υπόλοιποί λέβητες τις ιδίας εταιρείας.
Ο λέβητας aalborg OC είναι κατάλληλος για καύση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως εναλλακτική λύση στο βαρύ μαζούτ (HFO) και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (MGO) σε πλοία μεταφοράς LNG καθώς και σε άλλα εμπορικά πλοία.

## Slide 105: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 106: 1. Εσωτερικοί σωλήνες τροφοδότησης και εξάφρισης. 2. Διαχωριστικά ελάσματα και αποχωριστές. 3. Εσωτερικός σωλήνας απαγωγής ατμού. 4. Ατμοφράκτες και στοιχεία υπολογισμού. 5. Αυτόματοι τροφοδοτικοί ρυθμιστές. 6. Περιγραφή και λειτουργία ρυθμιστών (μηχανικών, θερμοϋδραυλικών και θερμοεκτονωτικών). 7. Αρχές ασφαλιστικών επιστομίων. 8. Υδροδείκτες. 9. Θλιβόμετρα. 10. Κρουνοί.

## Slide 107: Γενικα
Με τον όρο εξαρτήματα εννοούμε όλα τα πρόσθετα αντικείμενα (όργανα) που υπάρχουν πάνω στο λέβητα.
Με τα όργανα αυτά επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ικανοποιητικής και ασφαλούς λειτουργίας του.
Γενικά τα εξαρτήματα διακρίνονται σε εξαρτήματα που έχουν σχέση με το νερό και σε εξαρτήματα που αφορούν τον ατμό.
Επίσης διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά, ανάλογα με το χώρο όπου προσαρμόζονται.

## Slide 108
Α — Είσοδος νερού
Β — Τροφοδοτικός σωλήνας
Γ — Εσωτερικός ατμαγωγός σωλήνας
Δ — Σύνδεσμος κύριου ατμοφράκτη
Ε — Εξαφριστικός σωλήνας
Ζ — Σύνδεσμος εξαφριστικού σωλήνα
Η — Είσοδος αφυπερθερμαντήρα
Θ - Έξοδος αφυπερθερμαντήρα
I — Αφυπερθερμαντήρας
Κ — Εισαγωγή χημικών υλών
Λ — Σωλήνας εισαγωγής χημικών υλών
Μ — Αντιδιατοιχιοτικό έλασμα
Ν — Διάφραγμα
Ξ — Λαιμός ασφαλιστικού

## Slide 109
Α — Είσοδος νερού
Β — Τροφοδοτικός σωλήνας
Γ — Εσωτερικός ατμαγωγός σωλήνας
Δ — Σύνδεσμος κύριου ατμοφράκτη
Ε — Εξαφριστικός σωλήνας
Ζ — Σύνδεσμος εξαφριστικού σωλήνα
Η — Είσοδος αφυπερθερμαντήρα
Θ - Έξοδος αφυπερθερμαντήρα
I — Αφυπερθερμαντήρας
Κ — Εισαγωγή χημικών υλών
Λ — Σωλήνας εισαγωγής χημικών υλών
Μ — Αντιδιατοιχιοτικό έλασμα
Ν — Διάφραγμα
Ξ — Λαιμός ασφαλιστικού

## Slide 110
Ο εσωτερικός σωλήνας τροφοδότησης Α (ή τροφοδοτικός σωλήνας) αποτελείται από ένα ευθύ τμήμα σωλήνα, που εκτείνεται σε όλο το μήκος του ατμοθάλαμου και σε απόσταση από τον πυθμένα του ίση με το 1/5 της διαμέτρου του θαλάμου. Στο εμπρός τμήμα του συνδέεται με το τροφοδοτικό επιστόμιο.
Α
3.1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

## Slide 111
Αν ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με οικονομητήρα, ο εσωτερικός σωλήνας τροφοδότησης συνδέεται με το εμπρός ή με το πίσω τμήμα του προς τη σωλήνωση εξόδου του οικονομητήρα. Στην περίπτωση αυτή ο διακόπτης τροφοδότησης και η βαλβίδα ελέγχου τροφοδότησης βρίσκονται στην εισαγωγή του οικονομητήρα.
Α

## Slide 112
Σε όλο το μήκος της επάνω επιφάνειας του εσωτερικού σωλήνα τροφοδοτήσεως ανοίγονται οπές, ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξη του εισερχόμενου τροφοδοτικού νερού με τον εξερχόμενο από τους ατμογόνους αυλούς ατμό.
Η συνολική διατομή των οπών είναι διπλάσια από τη διατομή του σωλήνα, για να αποφεύγεται οποιοσδήποτε περιορισμός της ροής του νερού στο θάλαμο.
Σκοπός του τροφοδοτικού σωλήνα είναι η ομοιόμορφη διανομή του εισερχόμενου ψυχρού σχετικά τροφοδοτικού νερού μέσα στο χώρο του υδροθάλαμου και η αποφυγή των λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας εντόνων συστολών του υλικού στο σημείο εισόδου του.

## Slide 113
Ο εσωτερικός εξαφριστικός σωλήνας αποτελείται από ένα διάτρητο σωλήνα, που εκτείνεται σε όλο το μήκος του υδροθάλαμου και ο οποίος βρίσκεται περίπου 1/2" κάτω από την κανονική στάθμη του νερού. Οι οπές ανοίγονται στην επάνω επιφάνεια του σωλήνα.
Ε
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΦΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

## Slide 114
Ο σωλήνας συνδέεται με το εμπρός τμήμα του προς το επιστόμιο εξάφρισης, που χειριζόμαστε όταν θέλομε να αφαιρέσομε λάδια, αφρό ή ελαφρές διαλυμένες στερεές ουσίες από την επιφάνεια του νερού. Όταν το εξαφριστικό επιστόμιο ανοίγεται, ο ατμός αναγκάζει το νερό που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια και πάνω από τον εξαφριστικό σωλήνα να εξέλθει από το λέβητα.
Ε

## Slide 115
Σε λέβητες, που είναι τοποθετημένοι κατά το εγκάρσιο του πλοίου, για να αποφευχθούν οι μεγάλες και απότομες μετακινήσεις του νερού κατά τους διατοιχισμούς του πλοίου, τοποθετούνται κάθετα προς τον άξονα του θαλάμου διαχωριστικά ελάσματα δ στο κάτω μισό του θαλάμου.
Έτσι δεν δημιουργείται ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν στις φλόγες και τα καυσαέρια τα πλευρικά ελάσματα των αυλοφόρων επιφανειών του ατμοϋδροθάλαμού τους και τα ανώτερα άκρα των αυλών.
3.2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΕΣ

## Slide 116
Εκτός από τα διαφράγματα αυτά υπάρχουν κάθετα ή οριζόντια εμποδιστικά διαφράγματα (ποδιές). Επάνω σ' αυτές πέφτει ο παραγόμενος ατμός και εγκαταλείπει τα μόρια νερού, που συμπαρασύρει μαζί του και που ρέουν και ενώνονται με το νερό του υδροθάλαμου. Τα μόρια αυτά είναι τόσο περισσότερα όσο υψηλότερη είναι η στάθμη και όσο μεγαλύτερος ο βαθμός ατμοπαραγωγής.

## Slide 117
Στο σχήμα παριστάνονται οι τύποι των εμποδιστικών διαχωρισμάτων, που είναι κάθετα σε λέβητες με συλλέκτες και οριζόντια σε λέβητες με θάλαμους τύπου Α και D.
Μεγάλη εφαρμογή για την απαλλαγή του ατμού από τα μόρια νερού έχουν οι λεγόμενοι αποχωριστές που τοποθετούνται μέσα στους ατμοϋδροθάλαμους.
Μία πολύ επιτυχημένη μορφή αποχωριστή αποτελεί ο «Cyclone Separator», ο οποίος στα ελληνικά αποδίδεται ως κυκλωνικός αποχωριστής.

## Slide 118
Στο σχήμα παριστάνεται ένας αποχωριστής Cyclone.

## Slide 120
Στο σχήμα φαίνεται η τοποθέτηση τέτοιων αποχωριστών σε δύο σειρές κατά μήκος του ατμοϋδροθάλαμου.
Στον αποχωριστή Cyclone το ανερχόμενο μίγμα νερού και ατμού συγκεντρώνεται στο χώρο μεταξύ του πυθμένα του κάτω μέρους του ατμοθάλαμου και του διαχωριστικού ελάσματος (ποδιά) που βρίσκεται επάνω από τους ατμογόνους αυλούς.

## Slide 121
Το διαχωριστικό έλασμα οδηγεί το μίγμα κατά την περίμετρο του ατμοθάλαμου σε ένα σημείο πάνω από την κανονική στάθμη του νερού. Με την ταχύτητα του ανερχόμενου μίγματος ο ατμός και το νερό εισέρχονται από πλευρικό ορθογώνιο άνοιγμα στον κυκλωνικό αποχωριστή.
Καθώς το μίγμα εισέρχεται μέσα στον αποχωριστή, παίρνει περιστροφική κίνηση και έτσι το νερό ωθείται (εξαιτίας του μεγαλύτερου βάρους του) προς τα άκρα του κυκλωνικού αποχωριστή, ενώ ο ατμός ως ελαφρότερος παραμένει προς το κέντρο.
Ένα εσωτερικό πτερύγιο είναι τοποθετημένο κατά τρόπο, ώστε να υποβοηθεί την κίνηση αυτή.
Ο ατμός ανεβαίνει ενώ το νερό λόγω του βάρους του κατεβαίνει.

## Slide 122
Ο ατμός στη συνέχεια περνά διαμέσου των κυματοειδών ελασμάτων που αποτελούν το πάνω μέρος του κυκλωνικού αποχωριστή και τα οποία αναγκάζουν τον ατμό να αλλάξει γρήγορα πολλές φορές την κατεύθυνσή του, με αποτέλεσμα την απαλλαγή του από το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας που τυχόν έχει απομείνει.
Στον πυθμένα υπάρχει κύλινδρος, ο οποίος εξωτερικά φέρει καμπύλες ελασμάτινες λωρίδες. Το επίπεδο επάνω τμήμα του κυλίνδρου απαγορεύει στον ατμό να εξέλθει από το κάτω τμήμα του κυκλωνικού αποχωριστή, ενώ οι καμπύλες λωρίδες επιτρέπουν τη συνέχιση της περιστροφικής κίνησης του νερού. Το εξερχόμενο από τον αποχωριστή νερό με κατάλληλη διάταξη πέφτει στο κέντρο του ατμοθάλαμου.

## Slide 123
Στο σχήμα παριστάνεται η ροή νερού και ατμού μέσα σε ατμοθάλαμο εφοδιασμένο με αποχωριστές Cyclone.
Οι κυκλωνικοί αποχωριστές παρέχουν ξηρό ατμό στον εσωτερικό απαγωγό ατμοσωλήνα με την ελάχιστη δυνατή ανατάραξη του νερού του ατμοθάλαμου και επομένως μειώνουν ταυτόχρονα και τις πιθανότητες αναβράσεων.

## Slide 124
Στο σχήμα παριστάνεται η ροή νερού και ατμού μέσα σε ατμοθάλαμο εφοδιασμένο με αποχωριστές Cyclone.
Οι κυκλωνικοί αποχωριστές παρέχουν ξηρό ατμό στον εσωτερικό απαγωγό ατμοσωλήνα με την ελάχιστη δυνατή ανατάραξη του νερού του ατμοθάλαμου και επομένως μειώνουν ταυτόχρονα και τις πιθανότητες αναβράσεων.

## Slide 125
Ο σωλήνας απαγωγής ατμού τοποθετείται στον ατμοθάλαμο όσο το δυνατό υψηλότερα.
Αποτελείται από ένα χαλύβδινο σωλήνα κλειστό στα δύο άκρα.
Συνδέεται προς τον ή τους ατμαγωγούς μέσω μικρού σωλήνα σχήματος Τ που ηλεκτροσυγκολλείται στο έλασμα του ατμοθάλαμου.
3.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ

## Slide 126
Ο σωλήνας απαγωγής φέρει οπές ή σχισμές στο ανώτερο τμήμα του και σε όλο το μήκος του.
Για να εισέλθει ο ατμός στο σωλήνα απαγωγής διαμέσου των οπών πρέπει να αλλάξει απότομα πορεία.
Η αλλαγή αυτή προκαλεί έναν ακόμα αποχωρισμό της υγρασίας από τον ατμό, λόγω μηδενισμού της ταχύτητας του ρεύματος στο σημείο της καμπής.

## Slide 127
Ο σωλήνας φέρει επίσης στο κατώτερο τμήμα του λίγες μικρές οπές, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική εξυδάτωσή του όταν ο λέβητας δε λειτουργεί ή λειτουργεί με μικρό φορτίο.
Μπορούμε να πούμε ότι ο σωλήνας απαγωγής ατμού είναι συγχρόνως και ένα είδος αποχωριστή ατμού.

## Slide 128
3.4. ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΕΣ
Γενικά είναι βαλβίδες που ελέγχουν τη συγκοινωνία του ατμοθάλαμου ή του υπερθερμαντήρα με τον ατμαγωγό σωλήνα.
Η διατομή του ανοίγματος της βαλβίδας του ατμοφράκτη και η διάμετρος του ατμαγωγού σωλήνα υπολογίζεται με βάση κανόνες και τύπους που δίνονται από τους διάφορους κανονισμούς και στην περίπτωσή μας από τους νηογνώμονες για Ναυτικούς Ατμολέβητες.
Η βάση για τον υπολογισμό αυτό είναι πάντοτε ο βαθμός ατμοπαραγωγής, δηλαδή το ποσό του ωριαίως παραγόμενου ατμού ανά μονάδα θερμαινόμενης επιφάνειας.
Ανάλογοι τύποι βρίσκονται στις αντίστοιχες εκδόσεις του αγγλικού Lloyd's Register of Shipping, του American Bureau of Shipping (ABS), του Bureau Veritas κλπ.
Οι ατμοφράκτες διακρίνονται σε:
α) Κύριους, βοηθητικούς και τοπικούς
β) Κορεσμένου ή υπέρθερμου
γ) Κοινούς, ζυγοσταθμισμένους και αυτόκλειστους

## Slide 129
Αποτελεί την απλούστερη μορφή ατμοφράκτη με βαλβίδα παρασυρόμενη από το βάκτρο της.
Διακρίνομε την εισαγωγή - εξαγωγή του ατμού, την έδρα της βαλβίδας, τη βαλβίδα με το βάκτρο της, το πώμα του κιβωτίου του ατμοφράκτη και το στυπειοθλίπτη.
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ

## Slide 130
Επίσης τη γέφυρα του ατμοφράκτη με το περικόχλιο μέσα στο οποίο κοχλιώνεται το βάκτρο και τέλος το χειροσφόνδυλο ή βολάν.
Μια άλλη μορφή κοινού ατμοφράκτη υπό γωνία φαίνεται στο σχήμα.
Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ

## Slide 131
Αποτελεί ειδική κατασκευή η οποία περιέχει διάταξη με τη βοήθεια της οποίας μετά την ανύψωσή της, η βαλβίδα γίνεται ανεπίστροφη.
Με τον ίδιο τρόπο, όταν ο λέβητας λειτουργεί και αιφνίδια πέσει η πίεσή του, η βαλβίδα δεχόμενη από τα νώτα της πίεση μεγαλύτερη από την πίεση του ατμαγωγού από τους άλλους λέβητες που βρίσκονται σε λειτουργία, θα κλείσει αυτόματα και θα προλάβει μεγαλύτερη απώλεια ατμού από τους παραπάνω λέβητες.
Ο ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ

## Slide 132: αυτοκλειστος ατμοφρακτης
Ο ατμοφρακτης αυτός φαίνεται στο σχήμα, διακρίνομε το θάλαμο ή κιβώτιο της βαλβίδας Κ, την είσοδο I και την έξοδο Ο του ατμού.
Η βαλβίδα Υ συνδέεται με το βάκτρο S και εδράζεται πάνω στην έδρα Τ.
Το βάκτρο s περνά από το πώμα l και σε μικρή από το στυπειοθλίπτη Μ απόσταση η διάμετρός του μικραίνει απότομα.
Η μικρής διαμέτρου προέκταση του βάκτρου καταλήγει στο μικρό χειροσφόνδυλο Η.

## Slide 133
Γύρω από την προέκταση του βάκτρου ολισθαίνει το χιτώνιο F, που φέρει αρσενικό σπείρωμα.
Στο κατώτερο άκρο του φέρει επίσης σε ορθή γωνία δύο περονοειδείς οδηγούς, που ολισθαίνουν στις κολόνες της γέφυρας Ε.
Οι κολόνες αυτές χρησιμεύουν ως οδηγοί, ώστε το χιτώνιο F να μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει ολισθαίνοντας γύρω από το βάκτρο S, χωρίς όμως να μπορεί να περιστραφεί.
Γύρω από το χιτώνιο F υπάρχει το χιτώνιο Ν με θηλυκό σπείρωμα, που έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται στο εσωτερικό της πλήμνης Ε.
Πάνω στο χιτώνιο Ν κοχλιώνεται και στερεώνεται με σφήνα ο κωνικός οδοντωτός τροχός Β, επάνω στον οποίο στερεώνεται με
κοχλίες ο μεγάλος χειροσφόνδυλος W.

## Slide 134
Ο οδοντωτός τροχός Β εμπλέκεται με τον οδοντωτό τροχό C, που μπορεί να περιστραφεί με τον άξονα D από το κατάστρωμα ή άλλη απομακρυσμένη θέση.
Η λειτουργία του ατμοφράκτη πραγματοποιείται ως εξής:
Με περιστροφή του χειροσφόνδυλου W περιστρέφομε το χιτώνιο Μ μέσα στην πλήμνη Ε.
Το χιτώνιο Ν (με θηλυκό σπείρωμα) αναγκάζει το χιτώνιο F να ανυψωθεί, γιατί αυτό δεν μπορεί να περιστραφεί.
Έτσι το βάκτρο S ελευθερώνεται και μπορεί να ανυψωθεί από την πίεση του ατμού, που ασκείται κάτω από τη βαλβίδα.
Όταν το χιτώνιο F ανυψωθεί στο επιθυμητό ύψος, τότε η πίεση του ατμού ωθεί τη βαλβίδα και το βάκτρο, μέχρις ότου το τμήμα της μεγάλης διαμέτρου του βάκτρου ακουμπήσει στην κάτω επιφάνεια του F.
Έτσι το επιστόμιο ανοίγει.

## Slide 135
Όταν το επιστόμιο είναι ανοικτό και η πίεση του λέβητα ελαττωθεί, τότε η από τα νώτα της βαλβίδας πίεση του ατμού από τους άλλους λέβητες θα παρασύρει τη βαλβίδα Υ με το βάκτρο S και το χειροσφόνδυλο Η και θα κλείσει τη βαλβίδα στεγανά πάνω στην έδρα της.
Φανερό είναι ότι περιστρέφοντας το χειριστήριο προς τα δεξιά κατεβάζομε το χιτώνιο F και ωθούμε το βάκτρο S προς τα κάτω κλείνοντας έτσι τη βαλβίδα πάνω στην έδρα της.
Όταν ο ατμοφρακτης ανοίγεται, το μικρό χειριστήριο Η πρέπει να έλκεται με το χέρι πάντοτε προς τα πίσω, ώστε να αποφευχθεί απότομη ύψωση της βαλβίδας από την πίεση του ατμού, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλία ή και τραυματισμό του χειριστή.

## Slide 136
Το τροφοδοτικό επιστόμιο έχει σκοπό να ελέγχει το εισερχόμενο στον υδροθάλαμο νερό.
Αποτελείται συνήθως από ανεπίστροφη βαλβίδα Α, η οποία προλαβαίνει την επιστροφή του νερού από τον υδροθάλαμο στη σωλήνωση, όταν η πίεση καταθλίψεως ελαττωθεί κάτω από την πίεση του υδροθάλαμου
(απαγορεύει την επιστροφή του νερού του υδροθάλαμου προς τη σωλήνωση) .
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ

## Slide 137
Συνήθως μεταξύ τροφοδοτικού επιστομίου και υδροθάλαμου παρεμβάλλεται απομονωτικός διακόπτης.
Σήμερα έχει γενικευθεί η χρήση τροφοδοτικών επιστομίων με απομονωτικό διακόπτη ενσωματωμένων σε ένα συγκρότημα, το οποίο καλείται και σύνθετος διακόπτης με βαλβίδα ελέγχου τροφοδότησης.
Τροφοδοτικό επιστόμιο σύνθετος διακόπτης με βαλβίδα ελέγχου τροφοδότησης

## Slide 140
Ένα ή συνήθως δύο συγκροτήματα διακόπτη και βαλβίδας είναι τοποθετημένα στους ναυτικούς λέβητες, το καθένα από τα οποία συνδέεται με διαφορετική τροφοδοτική σωλήνωση.
Και τα δύο καταθλίβουν στον εσωτερικό σωλήνα τροφοδότησης.
Σε λέβητες εφοδιασμένους με οικονομητήρα ο διακόπτης και η βαλβίδα ελέγχου τροφοδότησης καταθλίβουν στην εισαγωγή του οικονομητήρα.
Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται συνήθως μεταξύ της εξαγωγής του οικονομητήρα και του εσωτερικού σωλήνα τροφοδότησης μία αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, η οποία επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς τη διεύθυνση του λέβητα.
Σε περίπτωση βλάβης του οικονομητήρα η παραπάνω βαλβίδα ελέγχου θα κλείσει και θα αποφευχθεί έτσι η αντίστροφη ροή νερού και ατμού από το λέβητα προς τον οικονομητήρα.

## Slide 141
Το σύνθετο αυτό επιστόμιο τοποθετείται πάνω στον ατμοθάλαμο (ή την εισαγωγή του οικονομητήρα) έτσι, ώστε ο διακόπτης να παρεμβάλλεται μεταξύ της βαλβίδας και του θαλάμου. Η διάταξη αυτή επιτρέπει το κλείσιμο του διακόπτη, όταν η βαλβίδα ελέγχου δε λειτουργεί κανονικά ή όταν απαιτούνται επισκευές της βαλβίδας ή άλλου σημείου του τροφοδοτικού συστήματος (όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία) ή τέλος σε περίπτωση κατά την οποία ο λέβητας αργεί αλλά είναι γεμάτος νερό. Όταν ο λέβητας ατμοποιεί, ο διακόπτης του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού δικτύου παραμένει τελείως ανοικτός και η βαλβίδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της τροφοδότησης του λέβητα.

## Slide 142
Είναι όργανα, τα οποία ρυθμίζουν αυτόματα την ποσότητα του εισερχόμενου στο λέβητα νερού.
Έχομε τροφοδοτικούς ρυθμιστές υδραυλικής μετάδοσης, θερμοστατικούς, θερμοϋδραυλικούς, κλπ.
Τροφοδοτικός ρυθμιστής Mumford
Ο αυτόματος τροφοδοτικός ρυθμιστής Mumford αποτελείται βασικά από δύο τμήματα:
Το τροφοδοτικό επιστόμιο και
Τη ρυθμιστική βαλβίδα με τον πλωτήρα
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

## Slide 143
Τροφοδοτικός ρυθμιστής Mumford – Steadiflow
Ο ρυθμιστής αυτός παρέχει σταθερή τροφοδότηση αντίστοιχη προς την επιθυμητή ατμοπαραγωγή.

## Slide 144
Τροφοδοτικός ρυθμιστής Wair Robot
Αποτελείται από μια αυτόματη τροφοδοτική βαλβίδα Α, η κίνηση της οποίας επηρεάζεται υδραυλικά και ελέγχεται από μία βελονοειδή βαλβίδα Η που κινείται από τον πλωτήρα.
Το όλο συγκρότημα απαρτίζει ενιαίο σύνολο.
3.5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

## Slide 145: Θερμοϋδραυλικός ρυθμιστής τροφοδότησης Bailey
Η λειτουργία του βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι ο όγκος ποσότητας ατμού χαμηλής πίεσης είναι πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο του νερού, από τον οποίο προήλθε ο ατμός.

## Slide 146: ΘΕρμο-εκτονωτικός τροφοδοτικός ρυθμιστΗς
. Η λειτουργία του βασίζεται στο θερμοστατικό σωλήνα, ο οποίος συγκοινωνεί με τον ατμοθάλαμο και τον υδροθάλαμο
Αυτός συστέλλεται ή διαστέλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του, η οποία είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο η στάθμη του νερού σ' αυτόν είναι χαμηλότερη.
Η διακύμανση του μήκους του θερμοστάτη μεταφέρεται μέσω μοχλών στη βαλβίδα τροφοδότησης, ώστε όταν η στάθμη στο λέβητα είναι χαμηλή η βαλβίδα να ανοίγει περισσότερο, ενώ όταν είναι υψηλή η βαλβίδα να κλείνει, ελαττώνοντας την ποσότητα του νερού τροφοδότησης που εισέρχεται στο λέβητα.

## Slide 147: Τροφοδοτικός ρυθμιστΗς Campbell
Αποτελείται από ένα μικρό κατακόρυφο σωλήνα ο οποίος στο κάτω άκρο του φέρει μία σχισμή.
Ο σωλήνας αυτός εισέρχεται μέσα στον ατμοϋδροθάλαμο.

## Slide 148
Αποτελείται από δύο λυγισμένους σε γωνία 45° εκτονωτικούς σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, προσαρμοσμένους επάνω σε σταθερό χαλύβδινο σκελετό.
Τα επάνω άκρα των σωλήνων ενώνονται μαζί σ' ένα ζυγό και στη συνέχεια προς ένα σωλήνα ατμού ισχυρά επενδυμένο με μονωτική επένδυση
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ COPES

## Slide 149
Οι ρυθμιστές στάθμης που αναφέρθηκαν προηγούμενα μπορούν να καταταγούν στους μηχανικούς με άμεσο ή έμμεσο άνοιγμα της τροφοδοτικής βαλβίδας.
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τυπικό σύστημα πνευματικού ρυθμιστή στάθμης, το οποίο εντάσσεται μέσα στο όλο σύστημα αυτοματοποιημένης λειτουργίας των λεβήτων.
3.6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

## Slide 150
Ακροφύσια ροής
Η μέτρηση της ροής του ατμού και του νερού βασίζεται στα αποτελέσματα ενός εμποδίου (ακροφυσίου ροής), τοποθετημένου στη διαδρομή του ρευστού που βρίσκεται υπό πίεση μέσα σε μια σωλήνωση.
Επειδή η επιφάνεια του ακροφυσίου είναι μικρότερη από τη διατομή του σωλήνα, η ταχύτητα του ρευστού αυξάνει στο ακροφύσιο και πέφτει η πίεσή του. Αφού περάσει από το ακροφύσιο, η ταχύτητα του ρευστού γίνεται ίση με την αρχική, πριν από το ακροφύσιο.
Μετρώντας τη στατική πίεση πριν από το ακροφύσιο και στο ακροφύσιο, μπορεί να προσδιορισθεί η πτώση της πίεσης που καλείται επίσης διαφορική πίεση.

## Slide 151
Μεταδότες ροής
Στο σχήμα φαίνεται ένας μεταδότης ροής με 2 στοιχεία. Ο μεταδότης αυτός μετρά τη ροή υψηλής πίεσης ατμού ή ρευστών και δημιουργεί μία φορτωτική πίεση που είναι ανάλογη με την ποσότητα ροής.
Ο μεταδότης αυτός αποτελείται βασικά από ένα μεταλλικό πτυχωτό τύμπανο (φυσούνα) που βρίσκεται μέσα σ' ένα στεγανό θάλαμο.
Ο σωλήνας δράσεως Υ.Π. συνδέεται προς την πλευρά Υ.Π. της φυσούνας (εσωτερικά) και ο σωλήνας Χ.Π. συνδέεται προς την πλευρά Χ.Π. της φυσούνας (εξωτερικά).

## Slide 152
Μεταδότης στάθμης ατμοϋδροθάλαμου
Ο μεταδότης στάθμης ατμοϋδροθάλαμου που φαίνεται στο σχήμα μετρά τη στάθμη του ατμοϋδροθάλαμου με βάση τη διαφορική πίεση που εφαρμόζεται στη μετρητική φυσούνα από 2 στήλες νερού.
Η μία στήλη αντιπροσωπεύει την πραγματική θέση της στάθμης στον ατμοϋδροθάλαμο και η άλλη μία θέση που καθορίζεται από θάλαμο σταθερής στήλης ο οποίος συγκοινωνεί με τον ατμοϋδροθάλαμο

## Slide 153
Αθροιστής ροής ατμού-ροής νερού
Είναι αθροιστής 4 θαλάμων που έχει ένα ρυθμιζόμενο ελατήριο στο θάλαμο No 3.
Το σήμα από το μεταδότη ροής τροφοδοτικού νερού εφαρμόζεται στο θάλαμο No 3.
Το σήμα από το μεταδότη ατμού εφαρμόζεται στο θάλαμο No 2.
Επομένως σε σταθερά φορτία του λέβητα, όταν η ροή του ατμού ισούται με τη ροή του νερού, το εξερχόμενο σήμα από το θάλαμο
No 1 θα είναι ίσο με την τιμή που προκαθορίσθηκε, στην οποία τιμή ρυθμίστηκε το ελατήριο

## Slide 154
Ελεγκτής ροής τροφοδοτικού νερού
Είναι ένας αθροιστής αναλογίας 4 θαλάμων που θεωρείται ένας ελεγκτής αναλογικής-ολοκληρωτικής δράσης.

## Slide 155
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (POSITIONER)
Ο συντονιστής βεβαιώνει ότι οι θέσεις της βαλβίδας ελέγχου είναι απευθείας ανάλογες με τις τιμές των σημάτων που λαμβάνονται.
Ο συντονιστής χρησιμοποιεί μία ανεξάρτητη πηγή αέρα και δημιουργεί οποιαδήποτε πίεση στο διάφραγμα που απαιτείται.
Η λειτουργία του συντονιστή βασίζεται στην αρχή της ισορροπίας των δυνάμεων.

## Slide 156
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η βαλβίδα ελέγχου ροής τροφοδοτικού νερού είναι μία βαλβίδα με διάφραγμα που λειτουργεί με αέρα.
Ο επενεργητής συνίσταται από ένα διάφραγμα και ένα ελατήριο.
Το ελατήριο ρυθμίζεται έτσι, ώστε στην ελάχιστη πίεση λειτουργίας η βαλβίδα να παραμένει ανοικτή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

## Slide 157
Η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι ακριβώς η ίδια με το πνευματικό σύστημα, μόνο που αντί για σήματα αέρα έχομε ηλεκτρικά σήματα και βέβαια η βαλβίδα ελέγχου ροής τροφοδοτικού νερού δεν έχει διάφραγμα με αέρα αλλά ηλεκτρικό κινητήρα.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

## Slide 158
Ασφαλιστικά επιστόμια τοποθετούνται σε όλους τους λέβητες, για να αποτρέπουν την ύψωση της πίεσης του ατμού μέσα στο λέβητα σε υψηλότερα από το όριο ασφάλειας επίπεδα.
Συνδέονται απευθείας με τον ατμοθάλαμο του λέβητα έτσι, ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται μεταξύ του ατμού του ατμοϋδροθάλαμου και του δίσκου της βαλβίδας του ασφαλιστικού.
Για το λόγο αυτό τα ασφαλιστικά επιστόμια δεν συνδέονται με τον εσωτερικό ατμαγωγό σωλήνα.
Η εξαγωγή του ασφαλιστικού επιστομίου συνδέεται με το σωλήνα ο οποίος οδηγεί προς την ατμόσφαιρα.
Η λειτουργία ενός ασφαλιστικού επιστομίου απαιτεί να ανοίγει τελείως η βαλβίδα του σε μια ορισμένη πίεση, χωρίς να ταλαντεύεται. Επίσης να παραμένει ανοικτό μέχρις ότου η πίεση του ατμού παρουσιάσει μια καθορισμένη πτώση και να κλείνει στεγανά και να παραμένει στεγανό, όταν είναι κλειστό.
Ο αριθμός και το μέγεθος των ασφαλιστικών πάνω στο λέβητα πρέπει να είναι ικανός για να επιτρέπει τη διατήρηση της πίεσής του ατμού μέσα σε ασφαλή όρια όταν οι πυρές του λέβητα βρίσκονται σε πλήρη δράση και οι ατμοφράκτες είναι κλειστοί.
3.7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ

## Slide 159
Πολλοί τύποι ασφαλιστικών χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα όπως:
Ασφαλιστικά με απευθείας βάρος πάνω στη βαλβίδα.
Ασφαλιστικά με αντίρροπο βάρος ή με μοχλό.
Ασφαλιστικά με ελατήριο.
Ασφαλιστικά με θάλαμο.
Ασφαλιστικά με ακροφύσιο.
Ασφαλιστικά με αντίδραση.
Σε όλους τους τύπους, η στατική πίεση, όταν εφαρμοσθεί πάνω στον πυθμένα του δίσκου της βαλβίδας, προκαλεί το αρχικό άνοιγμα.
Τα ασφαλιστικά επιστόμια χαρακτηρίζονται ως απλά, διπλά, τριπλά ή τετραπλά, ανάλογα με τον αριθμό των βαλβίδων οι οποίες περιέχονται σε ένα κέλυφος (σώμα).
Και τα τέσσερα είδη χρησιμοποιούνται σε ναυτικές εγκαταστάσεις, αλλά σήμερα επιδιώκεται να χρησιμοποιούνται περισσότερο απλά επιστόμια μεγάλης απόδοσης.

## Slide 160
Τυπικές μορφές ασφαλιστικών
α) Με απευθείας βάρος.
β) Με αντίρροπο βάρος.
γ) Με ελατήριο.

## Slide 161
Στον τύπο αυτό το βάρος τοποθετείται γύρω από το βάκτρο της βαλβίδας με τη μορφή μολυβδίνων ή σιδερένιων παρακύκλων.
Α) ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΒΑΡΟΣ

## Slide 162
Στον τύπο αυτό το βάρος τοποθετείται στο άκρο ενός μοχλού αντί πάνω στην ίδια τη βαλβίδα.
Β) ΜΕ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ ΒΑΡΟΣ

## Slide 163
Η συνηθισμένη μορφή ενός διπλού ασφαλιστικού με ελατήριο φαίνεται στο σχήμα όπου διακρίνουμε το σώμα του Α και τη βαλβίδα Β με την έδρα της, το κιβώτιο του ελατηρίου Κ, το ελατήριο, τον κοχλία Σ ρυθμιστικό της πίεσης του ελατηρίου της βαλβίδας, και το ασφαλιστικό της ρύθμισης περικόχλιο.
Επίσης διακρίνουμε το κλείστρο κ για την ασφάλεια της ρύθμισης από τυχαία μεταβολή της και στο αριστερό τμήμα του σχήματος τους μοχλούς ή κνώδακες ανύψωσης της βαλβίδας χειροκίνητα από απομακρυσμένη θέση μέσω χειριστηρίου και ράβδων μετάδοσης
(για την περίπτωση κατά την οποία δεν θα άνοιγε η βαλβίδα παρά την υπέρβαση του ρυθμισμένου ορίου πίεσης).
Γ) ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

## Slide 164
Η ρύθμιση του ασφαλιστικού γίνεται με δοκιμαστική ρύθμιση της έντασης του ελατηρίου με τον κοχλία Σ.
Η σύσφιγξη του κοχλία αυξάνει την ένταση του ελατηρίου και αντίστροφα. Έτσι αυξάνεται ή ελαττώνεται αντίστοιχα η πίεση πάνω στη βαλβίδα, δηλαδή το όριο πίεσης στο οποίο θα ανοίξει το ασφαλιστικό.
Μετά τη ρύθμιση συσφίγγεται το ασφαλιστικό περικόχλιο (κόντρα) για την ασφάλειά της.
Το ελατήριο υπόκειται στη λεγόμενη δοκιμή συμπίεσης, η οποία πραγματοποιείται με τοποθέτηση δοκιμαστικών βαρών πάνω σ' αυτό.
Μετρείται η συμπίεσή του και συγκρίνεται με τη θεωρητική που πρέπει να έχει και η οποία βρίσκεται με ανάλογους τύπους της αντοχής των υλικών ή των νηογνωμόνων.
Ανεξάρτητα από τη μέτρηση, το ελατήριο, ύστερα από οποιαδήποτε συμπίεση, πρέπει να επανέρχεται στο αρχικό του μήκος, διαφορετικά κρίνεται ως χαλαρό και πρέπει να απορρίπτεται.

## Slide 165
Αποτελείται από δύο συγκροτήματα, το καθένα από τα οποία έχει ανά μία ρυθμιστική και μία κύρια βαλβίδα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COCKBURN

## Slide 166
Είναι περίπου ίδιο με το απλό ασφαλιστικό με ελατήρια. Εικονίζεται στο σχήμα στην απλή μορφή του, όπου και διακρίνονται τα κύρια μέρη του.
Χαρακτηριστικό της κατασκευής του είναι η απόλυτα ευθύγραμμη κίνηση της βαλβίδας με τη βοήθεια οδηγού, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο χιτώνιο της έδρας, και αντίστοιχου οδηγητικού δακτυλίου στο πάνω άκρο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ

## Slide 167
3.8 ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΕΣ

## Slide 168
Οι υδροδείκτες δείχνουν τη στάθμη του νερού μέσα στον ατμοϋδροθάλαμο.
Τοποθετούνται συνήθως κατά ζευγάρια για μεγαλύτερη ασφάλεια ενδείξεων.
Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι, ώστε η στάθμη να βρίσκεται συνήθως στο μέσο του ύψους του γυαλιού του υδροδείκτη.
Η λειτουργία τους βασίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων και διαιρούνται βασικά σε
Κυλινδρικούς
και επίπεδους.

## Slide 169
Οι κυλινδρικοί υδροδείκτες αποτελούνται από γυάλινο σωλήνα που στηρίζεται μέσα σε δύο στορείς.
Από αυτούς ο κατώτερος φέρει κοχλιωμένο πάνω του το σώμα του δοκιμαστικού κρουνού Γ .
Οι στορείς συγκοινωνούν μέσω κρουνών με τον ατμό και το νερό του λέβητα.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΕΣ

## Slide 170
Αυτοί λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας, που παρέχουν, αντικατέστησαν τους κυλινδρικούς σε λέβητες υψηλών πιέσεων.
Οι περισσότεροι διαδομένοι τύποι είναι οι τύπου:
Klinger
Dewrance
ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΕΣ

## Slide 171
Απαρτίζεται από γυάλινη πλάκα με ορθογωνική τομή, η οποία πάνω στη μία μόνο πλευρά της (την εσωτερική) φέρει τριγωνικά αυλάκια και από δύο ορειχάλκινα πλαίσια D και F, τα οποία περιβάλλουν τη γυάλινη πλάκα και συγκρατούνται μεταξύ τους ισχυρά με τους κοχλίες Η.
Η στεγανότητα μεταξύ της γυάλινης πλάκας και των πλαισίων εξασφαλίζεται με έτοιμα στις διαστάσεις τους παρεμβύσματα από περμανίτη, τα οποία συσφίγγονται με τους κοχλίες Η.
Το γυαλί στον υδροδείκτη Klinger φέρει εσωτερικά αυλάκια (λούκια), με την ενέργεια των οποίων, λόγω οπτικού φαινομένου ολικής ανάκλασης στην περιοχή του νερού, η στάθμη διακρίνεται πολύ καθαρά, γιατί κάτω από αυτή η περιοχή του νερού παίρνει σκοτεινόχρωμη απόχρωση και πάνω, στην περιοχή του ατμού, λευκή.
Α) ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΗΣ KLINGER

## Slide 172
Ο υδροδείκτης αυτός αποτελείται βασικά από τρία ισχυρά χαλύβδινα πλαίσια, τα οποία φέρουν στο μέσο και σε όλο το μήκος εγκοπή με αρκετό πλάτος.
Συνήθως τοποθετείται λαμπτήρας πίσω από το γυαλί, για να φωτίζεται ο υδροδείκτης.
Διάφοροι τύποι γυαλιών χρησιμοποιούνται, μερικά από τα οποία έχουν αυλακώσεις στην εξωτερική πλευρά.
Τα γυαλιά αυτά είναι γνωστά ως γυαλιά ανάκλασης, γιατί αντανακλούν το φώς κατά τρόπο που το τμήμα νερού του υδροδείκτη να φαίνεται σκοτεινότερο από τον υπόλοιπο υδροδείκτη.
Συνήθης είναι η τοποθέτηση δύο υδροδεικτών με επικάλυψη στις ενδείξεις για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Β) ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΗΣ DEWRANCE

## Slide 173: Υδροδεικτης αποστασης
Για πρόσθετη ασφάλεια χρησιμοποιείται μερικές φορές σε υδραυλωτούς λέβητες ο λεγόμενος υδροδείκτης απόστασης.
Αυτός χρησιμοποιείται σε πολύ ψηλούς λέβητες και κάνει δυνατή την ανάγνωση της στάθμης στο ύψος του οφθαλμού του χειριστή στο λεβητοστάσιο ή σε περιπτώσεις συγκέντρωσης των ενδεικτικών οργάνων σε ιδιαίτερο θάλαμο
(Control room).

## Slide 174
Η λειτουργία του ενδείκτη στάθμης τύπου Yarway στηρίζεται στη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ μιας στήλης νερού, η οποία μεταβάλλεται με τη στάθμη του λέβητα, και μιας σταθερής στήλης, η οποία είναι ελαφρά μεγαλύτερη από τη στήλη της δημιουργούμενης από την ψηλή όπως λέγεται στάθμη του λέβητα.
Στην πράξη αυτή η σύνδεση της μεταβαλλόμενης στήλης γίνεται σε ένα σημείο του ατμοϋδροθάλαμου κάτω από τη χαμηλή στάθμη και η σταθερή στήλη επιτυγχάνεται με σύνδεση, σε σημείο πάνω από την ψηλή στάθμη, ενός θαλαμίσκου, στον οποίο και δημιουργείται σταθερό επίπεδο νερού από συμπύκνωση του ατμού.
ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YARWAY

## Slide 176
Είναι όργανα που δείχνουν την πίεση.
Τοποθετούνται συνήθως κατά ζευγάρια πάνω στους λέβητες, για την εξασφάλιση της βεβαιότητας ορθής ενδείξεως και τον αμοιβαίο έλεγχο τους.
Στο σχήμα εικονίζεται θλιβόμετρο, το οποίο εργάζεται με βάση τη γνωστή από τη φυσική αρχή του Bourdon.
3.9. ΘΛΙΒΟΜΕΤΡΟ

## Slide 177
Εκτός από τους υδροδείκτες, σε παλιότερους λέβητες φλογαυλωτούς ή και υδραυλωτούς χαμηλής πίεσης, χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι δοκιμαστικοί ή επαληθευτικοί κρουνοί, οι οποίοι έδειχναν τη στάθμη του νερού σε περίπτωση βλάβης των υδροδεικτών.
3.10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ
Ο εξαεριστικός κρουνός τοποθετείται συνήθως στο ψηλότερο σημείο του ατμοθάλαμου του λέβητα για να επιτρέψει:
α) Την είσοδο αέρα μέσα σ' αυτό κατά την εκκένωση του λέβητα.
β) Τη διαφυγή του αέρα όταν ο λέβητας γεμίζει με νερό ή ατμοποιεί κατά την αφή πυρών.
Ως εξαεριστικοί κρουνοί χρησιμοποιούνται συνήθως επιστόμια με κοινές σφαιροειδείς βαλβίδες

## Slide 178: Εξαφριστικός κρουνός
Το επιστόμιο του εξαφριστικού έχει μία βαλβίδα δισκοειδή που συνδέεται με τον εσωτερικό εξαφριστικό σωλήνα.
Η έδρα και ο δίσκος της βαλβίδας έχουν ειδικά κατεργασθεί για να αποφευχθεί μηχανική διάβρωση των επιφανειών επικάθισης.

## Slide 179: Επιστόμια εξαγωγής - εκκένωσης
Επιστόμια εξαγωγής τοποθετούνται σε κάθε υδροθάλαμο και κάθε υδροσυλλέκτη.
Ο σκοπός τους είναι να απαλλάσσουν κατά την εξαγωγή το λέβητα από τις καθαλατώσεις και τα άλλα στερεά κατάλοιπα, τα οποία μπορεί να βρέθηκαν στο λέβητα μαζί με το τροφοδοτικό νερό και να ελαττώσουν την αλατότητα του λέβητα.

## Slide 180
Η ύπαρξη κατάλληλης διάταξης για την εξυδάτωση των τμημάτων ενός λέβητα είναι αναγκαία για την καλή συντήρηση του.
Η εξυδάτωση και γενικότερα η εκκένωση μέρους του νερού του λέβητα γίνεται με τους ειδικούς για το σκοπό αυτό κρουνούς υγρών.
Κρουνοί υγρών τοποθετούνται στους υδροθάλαμους, τους συλλέκτες, τους υπερθερμαντήρες και τους ατμαγωγούς σωλήνες.
Με αυτούς το νερό οδηγείται στο δίκτυο υγρών ή στο κύτος του πλοίου.
Η λειτουργία των κρουνών υγρών συνδυάζεται, συνήθως, με τις λεγόμενες ατμοπαγίδες.
3.10. ΚΡΟΥΝΟΙ ΥΓΡΩΝ

## Slide 181: ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ
Είναι όργανα που τοποθετούνται στο δίκτυο των υγρών και αποσκοπούν στο να επιτρέπουν τη ροή του υγροποιημένου μόνο ατμού στο δίκτυο.
Είναι συνήθως 2 τύπων, υδραυλικής λειτουργίας και θερμοστατικές.

## Slide 182
Στο σχήμα εικονίζεται ατμοπαγίδα υδραυλικής (ή μηχανικής) λειτουργίας.
Μέσα στο κιβώτιο της συγκεντρώνεται ο υγροποιημένος ατμός και όταν δημιουργηθεί επαρκής στάθμη ο πλωτήρας ανεβαίνει μαζί με αυτή, και με τη περιστροφική βαλβίδα, με την οποία συνδέεται, επιτρέπει την έξοδο των υγρών.
Όταν η στάθμη κατεβεί, τότε κλείνει τη βαλβίδα και δεν επιτρέπει την έξοδο του ατμού.

## Slide 183
Στο σχήμα φαίνεται μία θερμοστατική ατμοπαγίδα. Η ροή του συμπυκνώματος δείχνεται με τα βέλη. Ένα έμβολο, το οποίο φέρει την κεφαλή της βαλβίδας περιέχεται ερμητικά κλεισμένο μέσα σε σωλήνα, ο οποίος γεμίζει με ένα βαρύ ορυκτό λάδι.
Ο ελικοειδής κυματοειδής σωλήνας συνδέεται στο αριστερό άκρο του με το σωλήνα που περιέχει το βαρύ λάδι και στο δεξιό με το έμβολο.
Όταν εισέρχεται ατμός στην ατμοπαγίδα, το λάδι διαστέλλεται και κινεί το έμβολο προς τα αριστερά και κλείνει τη βαλβίδα.
Η διαδρομή του εμβολίσκου ρυθμίζεται με το ρυθμιστικό κοχλία πίσω από το σωλήνα με σκοπό να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε πίεση ατμού. (σχ.6,53)

## Slide 184: 3.10. ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Χρησιμεύει για τη λήψη νερού προς εκτέλεση ελέγχου και δοκιμών του νερού του λέβητα.
Συνήθως βρίσκεται ανάμεσα στο στόμιο εξαγωγής και στον υδροθάλαμο.
Επειδή το νερό που λαμβάνεται βρίσκεται κάτω από ψηλή θερμοκρασία και πίεση, θα εξατμιζόταν ακαριαία, αν μετέβαινε κατευθείαν από τη πίεση του λέβητα στην ατμοσφαιρική πίεση, που επικρατεί στο λεβητοστάσιο.
Γι’ αυτό τοποθετείται μικρός ψυκτήρας στην λήψη του νερού το οποίο νερό περνά από τις σπείρες του ψυκτήρα, ψύχεται κάτω από τη θερμοκρασία βρασμού που αντιστοιχεί στην ατμοσφαιρική πίεση.

## Slide 185: ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΡΟ
Το όργανο αυτό, το οποίο είναι είδος σίφωνα ή εγχυτήρα, προσαρμόζεται συνήθως σε κυλινδρικούς λέβητες και στην κατώτερη θέση του υδροθάλαμου, ώστε να μπορεί να προκαλεί την τεχνητή κυκλοφορία του νερού που βρίσκεται κάτω από τους κλίβανους.
Το υδροκίνητρο, με την τεχνητή κυκλοφορία που δημιουργεί, προκαλεί ομοιόμορφη θέρμανση του νερού του υδροθάλαμου.

## Slide 186
Η λειτουργία του είναι η εξής:
Ατμός από τον ατμοθάλαμο του λέβητα ή από άλλο λέβητα, κύριο ή βοηθητικό, κατά την αρχική αφή εισάγεται στο πρώτο κωνικό ακροφύσιο, από το οποίο εξέρχεται με ταχύτητα.
Δημιουργείται έτσι κενό, το οποίο συμπληρώνεται με νερό στις θυρίδες.
Έτσι, μίγμα ατμού και νερού εισέρχεται στο δεύτερο ακροφύσιο, όπου δημιουργείται το ίδιο φαινόμενο και τέλος εξέρχεται από το τελευταίο ακροφύσιο προς τον υδροθάλαμο.

## Slide 187: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
Αυτό αποτελείται συνήθως από ένα πλωτήρα που παρακολουθεί τις μεταβολές της στάθμης του νερού στον υδροθάλαμο και είναι δεμένος αρθρωτά με μία βελονοειδή βαλβίδα που παραμένει κλειστή όταν η στάθμη του νερού είναι η κανονική.
Όταν η στάθμη κατεβεί και πλησιάσει τα όρια ασφάλειας, τότε ο πλωτήρας κατεβαίνει και μαζί μ' αυτόν και η βελονοειδής βαλβίδα επιτρέποντας τη δίοδο ατμού ο οποίος ενεργοποιεί μία σειρήνα συναγερμού και επίσης κλείνει την παροχή πετρελαίου στους καυστήρες.
Η όλη συσκευή είναι τοποθετημένη μέσα στον ατμοϋδροθάλαμο ή είναι εξωτερική.
Οπότε το κιβώτιο του πλωτήρα συνδέεται με σωλήνες προς τον ατμοθάλαμο και τον υδροθάλαμο.

## Slide 188: Συστημα συναγερμου υψηλής θερμοκρασίας ατμού
Ένα σύστημα του είδους αυτού αποτελείται βασικά από ένα υδραργυρικό θερμόμετρο απόστασης, εγκαταστημένο σε υποδοχή η οποία εκτείνεται βαθιά μέσα στην έξοδο του υπερθερμαντήρα.
Με την αύξηση της θερμοκρασίας ο υδράργυρος διαστέλλεται και ενεργοποιεί έναν ηλεκτρικό διακόπτη, ο οποίος ρυθμίζεται στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Το ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο ελέγχεται από το διακόπτη, χρησιμοποιείται για τη λειτουργία σειρήνας και σε ορισμένες εγκαταστάσεις και ενός κόκκινου λαμπτήρα.
Με αυτά τα μέσα παρέχεται ειδοποίηση κινδύνου σε περίπτωση ψηλής θερμοκρασίας του ατμού στην έξοδο του υπερθερμαντήρα.
Σε άλλες εγκαταστάσεις το κύκλωμα επενεργεί και σε μια μαγνητική βαλβίδα άμεσης διακοπής, που βρίσκεται στη σωλήνωση πετρελαίου των καυστήρων της εστίας του υπερθερμαντήρα.

## Slide 189
4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΥΣΗ

## Slide 190: 1. Γενικά περί καύσης. 2. Ελκυσμός. 3. Απόδοση λέβητα. 4. Θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην καύση. 5. Ψεκασμός των καυσίμων. 6. Ελκυσμός (φυσικός − τεχνητός).Μέτρηση. Πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα τεχνικου ελκυσμου. Συστηματα.

## Slide 191
Καύσιμα γενικά ονομάζονται τα σώματα που όταν καίγονται παράγουν θερμότητα η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ωφέλιμο έργο.
Είναι συνθέσεις διαφόρων χημικών στοιχείων, κυρίως άνθρακα C, υδρογόνου Η, θείου S και διαφόρων άλλων προσμίξεων σε μικρές αναλογίες.
Καύση είναι η γρήγορη εξωθερμική αντίδραση κατά την οποία τα καύσιμα ενώνονται χημικά με το οξυγόνο Ο του αέρα.
Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η απελευθέρωση θερμότητας σε υψηλή θερμοκρασία.
Όταν η καύση είναι έντονη, παράγονται φλόγες και φώς που αποτελούν τα δευτερογενή φαινόμενα της καύσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με την καύση η χημική ενέργεια ενός καυσίμου μετατρέπεται σε εκμεταλλεύσιμη θερμική ενέργεια ή θερμότητα.
ΓΕΝΙΚΑ

## Slide 192
Η καύση διακρίνεται σε βραδεία, όπως π.Χ. Είναι η οξείδωση των μετάλλων, συνήθη ή κανονική, όπως είναι η καύση του γαιάνθρακα, του πετρελαίου και ταχεία ή έκρηξη, όπως θεωρείται η καύση της βενζίνης, των εκρηκτικών υλών κλπ.
Τα καύσιμα στοιχεία των καυσίμων είναι ο άνθρακας C, το υδρογόνο η και το θείο S, ενώ τα άκαυστα το οξυγόνο Ο, η υγρασία και τέλος διάφορα άλατα ή ακάθαρτες προσμίξεις που αποτελούν την τέφρα και τη σκουριά που απομένουν μετά την καύση.
Για να πραγματοποιηθεί η καύση είναι απαραίτητο το οξυγόνο του αέρα.
Γι’ αυτό και ο αέρας λέγεται καυσιγόνος.
Όταν η καύση ενός καυσίμου γίνεται έτσι, ώστε μέσα στα προϊόντα της (τα οποία είναι τα καυσαέρια και στερεά υπολείμματα), να μην υπάρχουν καθόλου καύσιμα συστατικά, λέγεται τέλεια καύση, αλλιώς χαρακτηρίζεται ως ατελής.

## Slide 193
Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην τεχνική χαρακτηρίζονται πρώτα σε φυσικά και τεχνητά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται όπως προέρχονται από τη φύση, π.χ. λιθάνθρακες, νάφθα, μεθάνιο κλπ. ή αν χρησιμοποιούνται μετά από ορισμένη επεξεργασία, π.χ. πετρέλαιο λεβήτων ή Diesel, βενζίνη, οινόπνευμα, φωταέριο.
Άλλη διάκριση χαρακτηρίζει αυτά σε στερεά, υγρά και αέρια, όπως είναι π.χ.:Στερεά καύσιμα: Τύρφη, λιγνίτες, λιθάνθρακες, ανθρακίτες, κλπ.
Υγρά καύσιμα: Βενζίνη, φωτιστικό πετρέλαιο, κηροζίνη, πετρέλαιο λεβήτων (fuel oil), οινόπνευμα κλπ.
Αέρια καύσιμα:
Μεθάνιο, υγραέριο, αέριο υψικαμίνων, φωταέριο κλπ.
Για τους λέβητες των πλοίων μας ενδιαφέρουν κυρίως το πετρέλαιο λεβήτων και πολύ λιγότερο οι γαιάνθρακες.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Slide 194
Αυτοί χρησιμοποιήθηκαν πολύ στο παρελθόν σε διάφορες μορφές, όπως του ακατέργαστου γαιάνθρακα σε χονδρά τεμάχια ή του κατεργασμένου σε πλινθίδες (μπρικέτες), σε κομμάτια κανονικού μεγέθους (καρυδάτο, γαρμπίλι) ή σε σκόνη, (κονιοποιημένος γαιάνθρακας).
Από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου οι γαιάνθρακες δε χρησιμοποιούνται πια στα πλοία.
Η χρήση του πετρελαίου έχει γενικευθεί.
Τα τελευταία χρόνια πάντως, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης πετρελαίου που παρατηρείται, άρχισαν να κατασκευάζονται ξανά πλοία και με γαιανθρακολέβητες, ιδίως σε μεγάλες γαιανθρακοπαραγωγές χώρες.
Εδώ πάντως θα ασχοληθούμε με το πετρέλαιο και την καύση του.
Σημειώνεται ότι τα σχετικά με την καύση του πετρελαίου, από χημική άποψη, εφαρμόζονται και για την καύση των γαιανθράκων.
ΟΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ

## Slide 195
Το βαρύ πετρέλαιο (fuel oil) που χρησιμοποιούν οι λέβητες των πλοίων, είναι προϊόν της απόσταξης του αργού πετρελαίου ή μίγματα υπολειμμάτων.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι απόσταξης: η κλασματική (straight run) και η θερμική ή καταλυτική (cracking).
Η πρώτη μέθοδος εφαρμόζεται στα περισσότερα διϋλιστήρια της Ευρώπης και της Ιαπωνίας.
Με αυτή τη μέθοδο παράγεται υπόλειμμα απόσταξης 40-50% λογικής ποιότητας.
Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται στα διυλιστήρια των Η.Π.Α.
Με αυτή παράγεται πολύ μικρότερο ποσοστό υπολείμματος απόσταξης και αυτό είναι πολύ κακής ποιότητας.
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 196: Χαρακτηριστικa πετρελαiων
Τα διάφορα πετρέλαια χαρακτηρίζονται με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν ύστερα από ορισμένες φυσικές και χημικές δοκιμές.
Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά και οι σπουδαιότερες από αυτές τις δοκιμές είναι:
Το Ιξώδες
Το ανθρακούχο υπόλειμμα ή εξανθράκωμα
Το ειδικό βάρος
Το Θείο
Τα ασφαλτένια
Η τέφρα ή στάχτη
Το σημείο ροής ή πήξης

## Slide 197: Το Ιξωδες
Χαρακτηρίζει το καύσιμο από άποψης ρευστότητας και διακρίνεται, ανάλογα με τη συσκευή που μετρήθηκε, σε Redwood, Engler, Saybolt. Ειδικά για την τελευταία διακρίνομε ιξώδες SSU (Saybolt Seconds Universal) και SSF (Saybolt Seconds Furol) (το τελευταίο για πολύ παχύρρευστα υγρά μεταξύ των οποίων και το πετρέλαιο λεβήτων).
Τα παραπάνω ιξώδη είναι τα σχετικά.
Υπάρχει όμως και το απόλυτο ιξώδες που μετρείται σε απόλυτες μονάδες C.G.S. (το σύστημα S.I.).
Μονάδα του είναι η Poise.
Μία Poise αντιστοιχεί σε δύνη-δευτερόλεπτο ανά cm2.
Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος Centipoise που ισούται με το ιξώδες του νερού στους 68,4°F.
Το κινητικό ιξώδες μετρείται με Centistokes και υπάρχει η σχέση:
Centipoises = Centistokes Χ πυκνότητα (στην υπόψη θερμοκρασία)
Από το 1977 η Shell και η Exxon χρησιμοποιούν το Centistoke.

## Slide 198: ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ Η ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑ
Χαρακτηρίζει την τάση του πετρελαίου για παραγωγή εξανθρακώματος.
Η μέτρηση του εξανθρακώματος πραγματοποιείται με τη μέθοδο Conradson, που συνίσταται στη θέρμανση δείγματος πετρελαίου και την καύση των ατμών του σε ανοικτό δοχείο και στη συνέχεια μέτρηση του εξανθρακώματος που απομένει.
Η επί τοις % αναλογία του προς το βάρος του δείγματος αποτελεί το εξανθράκωμα κατά Conradson

## Slide 199: ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
Μετρείται πάντα με βάση τη θερμοκρασία των 60°F. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης.
Ο πρώτος είναι με το αραιόμετρο Μπωμέ, οπότε:
Ειδικό βάρος = 140 / 130 + βαθμοί Μπωμέ
Ο άλλος είναι με την κλίμακα API (American Petroleum Institute),
οπότε: Βαθμοί API = 141,5 / ειδικό βάρος -131,5

## Slide 200: ΤΟ ΘΕΙΟ
Η παρουσία του σε καύσιμο πέρα από ορισμένα όρια είναι ανεπιθύμητη, γιατί από την καύση σχηματίζεται τελικά θεϊκό οξύ, το οποίο είναι πολύ διαβρωτικό

## Slide 201
ΤΑ ΑΣΦΑΛΤΕΝΙΑ
Είναι στερεές καύσιμες ουσίες, αδιάλυτες στο πετρέλαιο και περιέχονται σ' αυτό από την παραλαβή του από τα διυλιστήρια.
Η ολική αναλογία των ασφαλτενίων μπορεί να αυξηθεί είτε με την παρέλευση του χρόνου είτε με πολυμερισμό, όταν το πετρέλαιο εναποθηκεύεται κάτω από υψηλή θερμοκρασία ή οξειδώνεται ερχόμενο σ' επαφή με τον αέρα.
Τα ασφαλτένια μπορεί να βρίσκονται διασκορπισμένα ομοιόμορφα στη μάζα του πετρελαίου ή συγκεντρωμένα σε τμήμα της.
Η ΤΕΦΡΑ Η ΣΤΑΧΤΗ
Χαρακτηρίζει το επί τοις % βάρος των άκαυστων ουσιών μέσα στο πετρέλαιο και κατά κύριο λόγο αποτελείται από ίχνη μετάλλων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

## Slide 202
Είναι η θερμοκρασία στην οποία το πετρέλαιο στερεοποιείται χωρίς ανατάραξη. Έχει μεγάλη σημασία για την άντλησή του. Η περιεκτικότητα σε παραφίνη και άσφαλτο αυξάνει το σημείο πήξης.
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΗΣ Η ΠΗΞΗΣ

## Slide 203
Η προδιαγραφή του βαρέος πετρελαίου δεν καθορίζει μέγιστα όρια για περιεκτικότητα σε νερό, στερεά, θείο ή μέταλλα.
Η ποιότητά του έτσι μπορεί να διαφέρει έστω και αν το ιξώδες είναι το ίδιο από λιμάνι σε λιμάνι.
Γενικά το πετρέλαιο κατατάσσεται σε 6 κατηγορίες: τις 1,2, 4, 5 ελαφρό, 5 βαρύ και 6.
Όσο μεγαλώνει ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά της ποιότητας.
Τα 5 βαρύ και 6 αναφέρονται ως BUNCKER Β και C, ενώ το 5 ελαφρό καλείται πετρέλαιο DIESEL ναυτικής χρήσης (ΜDO).
Οι παραπάνω κατατάξεις και ονομασίες δεν είναι τυποποιημένες, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αδυναμία προσδιορισμού του πετρελαίου με βάση την ονομασία και μόνο.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ

## Slide 204
Προβλήματα κατά την εναποθήκευση (πριν από τη χρήση στους λέβητες
Α) Λασπη
Β) Διαβρωση
Γ) Μικροοργανισμοι
Δ) Ασφαλτενια
Ε) Παραφινες
ΣΤ) Σταθεροτητα
Ζ) Νερό

## Slide 205
Βαθμός απόδοσης ή και απλά απόδοση του λέβητα, ονομάζεται το πηλίκο του ποσού της θερμότητας που μεταδίδεται στο νερό, δια του ποσού της θερμότητας που παράγει το καύσιμο μέσα στην εστία.
Αν ονομάσουμε Ηκ το ποσό της θερμότητας που παράγεται από καύση 1 kg καυσίμου, το οποίο ονομάζεται κατώτερη θερμαντική ικανότητα του καυσίμου και L το μέρος της θερμότητας που κατ΄ αναλογία προς το 1 kg καυσίμου χάνεται λόγω απωλειών, βρίσκουμε ότι το ποσό της θερμότητας που μεταδόθηκε στο νερό θα είναι ίσο με Ηκ-L.
Διαιρώντας τώρα το Ηκ-L με το αρχικό ποσό Ηκ θα εχουμε την λεγόμενη απόδοση ή βαθμό απόδοσης του λέβητα ηλ.
ηλ = Ηκ-L / Hk
4.3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 206
Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την καύση υπολογίζεται με την βοήθεια εμπειρικών κυρίως τύπων.
Βασικά εξαρτάται από το είδος του καυσίμου, την θερμαντική ικανότητά του, την θερμοκρασία εισόδου αέρα και καυσίμου, τον συντελεστή περίσσειας αέρα και άλλους παράγοντες, ου υπεισέρχονται με την μορφή συντελεστών.
Γενικά οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά την καύση, κυμαίνονται στους 1200°C για γαιανθρακολέβητες και 1450°C για πετρελαιολέβητες. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες δεν επιδιώκονται, διότι σε θερμοκρασίες πάνω από 1760°C οι υδρατμοί και το διοξείδιο του άνθρακα διασπώνται ή αφετεραιόνονται και η καύση αποβαίνει ατελής.
Η θερμοκρασία αυτή ελαττώνεται προοδευτικά μέχρις ότου τα καυσαέρια εξέλθουν στην ατμόσφαιρα.
4.4. Θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην καύση

## Slide 207
4.5. ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Με τον όρο ψέκαση χαρακτηρίζομε τη διάσπαση της συνοχής των μορίων του πετρελαίου και το διαχωρισμό του σε λεπτότατα σταγονίδια, τα οποία με αυτό τον τρόπο παρουσιάζουν μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα αντίστοιχα μόρια του καυσιγόνου αέρα.
Η ψέκαση πραγματοποιείται κατά κανόνα με τη βοήθεια υδραυλικής πιέσεως, ή, όπως λέμε, με μηχανική έγχυση. Την υδραυλική αυτή πίεση δημιουργεί η αντλία καταθλίψεως του πετρελαίου (F.O. BOILER BOOSTER PUMP).
Η διάσπαση του πετρελαίου πραγματοποιείται με τον καυστήρα, μέσα στον οποίο το πετρέλαιο παίρνει περιστροφική κίνηση.
Από τον καυστήρα στη συνέχεια το πετρέλαιο εκτοξεύεται προς το χώρο της εστίας με μορφή κώνου, ο οποίος λέγεται κώνος ράντισης. Ο κώνος ράντισης έχει άνοιγμα 35°-70°.

## Slide 208
Αντίστοιχα ο αέρας κάτω από την πίεση ελκυσμού αναγκάζεται να περάσει από τον κώνο αέρα, ο οποίος περιβάλλει τον καυστήρα. Εκεί με την βοήθεια κατάλληλων μεταλλικών πτερυγίων παίρνει περιστροφική κίνηση αντίθετη από τη περιστροφική κίνηση του πετρελαίου.
Με αυτό τον τρόπο σε ελάχιστη απόσταση από το στόμιο του καυστήρα συναντώνται ο αέρας και τα σταγονίδια του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται η τέλεια ανάμιξή τους.
Απαραίτητα στοιχεία για τον καλό ψεκασμό είναι η πίεση και η θερμοκρασία του πετρελαίου. Η πίεση χρειάζεται για να δώσει στο πετρέλαιο την απαιτούμενη ταχύτητα ροής και κυμαίνεται ανάλογα, από 4-25 bar ή 60-300 psi περίπου.
Η θερμοκρασία είναι αναγκαία για να διευκολύνει την έναυση του πετρελαίου και για να ελαττώσει το ιξώδες του, ώστε η διάσπαση της συνοχής των μορίων του να γίνει ευκολότερα. Όταν η θερμοκρασία του πετρελαίου είναι χαμηλή, το ιξώδες του θα είναι υψηλό. Το υψηλό ιξώδες αντιτίθεται στον διαχωρισμό του πετρελαίου σε σταγονίδια, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την αντικανονική ανάμιξη του πετρελαίου με τον αέρα και επομένως την κακή καύση. Αντίθετα η υπερθέρμανση του πετρελαίου, έχει σαν αποτέλεσμα την απανθράκωσή του και την μερική ή ολική έμφραξη των καυστήρων και του προθερμαντήρα πετρελαίου, εξ αιτίας της απανθράκωσης .
Φραγμένοι δίσκοι διασκορπισμού δίνουν ανεπαρκή ψεκασμό και ατελή καύση. Η κανονική θερμοκρασία προθέρμανσης του πετρελαίου αναγράφεται πάντοτε σαν στοιχείο στο δελτίο παραλαβής του.
Πρωτεύοντα επίσης ρόλο στον καλό ψεκασμό παίζει η καθαριότητα του διασκορπιστήρα.

## Slide 209
Ελκυσμός ονομάζεται το αίτιο ή διαφορετικά η δύναμη που δημιουργεί το ρεύμα του καυσιγόνου αέρα.
Η δύναμη του ελκυσμού, ή όπως αλλιώς ονομάζεται ένταση, μετρείται σε mm ή σε ίντσες υδάτινης στήλης.
Ο ελκυσμός διακρίνεται σε:
Φυσικό, όταν δημιουργείται χωρίς ιδιαίτερα τεχνητά μέσα και σε
Τεχνητό, όταν για τη δημιουργία του χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα μηχανήματα.
ΕΛΚΥΣΜΟΣ

## Slide 210
Το όργανο, που δημιουργεί το φυσικό ελκυσμό, είναι η καπνοδόχος.
Για να εξηγήσομε το φαινόμενο του ελκυσμού και την ενέργεια της καπνοδόχου παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν δύο στήλες, μία υποθετική γεμάτη με ατμοσφαιρικό αέρα και μία άλλη γεμάτη από τα θερμά καυσαέρια.
Και οι δύο αυτές στήλες έχουν διατομή ίση με τη διατομή της καπνοδόχου και ύψος το ύψος αυτής.
Η στήλη των καυσαερίων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας τους είναι ελαφρότερη από τη στήλη του αέρα.
Έτσι υπάρχει διαφορά βάρους μεταξύ τους, που προκαλεί την κίνηση του αέρα μέσα από το θερμαντήρα.
Δηλαδή τα καυσαέρια της καπνοδόχου ως ελαφρότερα εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και δημιουργούν ένα κενό.
Το κενό αυτό αναπληρώνει ο ατμοσφαιρικός αέρας που εισέρχεται έτσι στο θερμαντήρα.
Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνονται τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστήματα.
ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΜΟΣ

## Slide 211: Σχηματική παράσταση δημιουργίας Φυσικός ελκυσμός σε λέβητα φυσικού ελκυσμού. Babcock & Wilcox

## Slide 212
Η παραγωγή του τεχνητού ελκυσμού
Αυτός, πραγματοποιείται με τη βοήθεια των ανεμιστήρων τεχνητού ελκυσμού.
Ο τεχνητός ελκυσμός παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα στην εστία από το φυσικό και δημιουργεί μεγαλύτερη ταχύτητα καυσαερίων.
Για την παραγωγή τεχνητού ελκυσμού χρησιμοποιούνται βασικά δύο μέθοδοι, της βεβιασμένης εκπνοής και της βεβιασμένης εισπνοής.
Στη βεβιασμένη εκπνοή ενισχύεται το ρεύμα των καυσαερίων που βγαίνουν από την καπνοδόχο, ενώ στη βεβιασμένη εισπνοή καταθλίβεται στην εστία αέρας υπό πίεση που είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική.
Και οι δύο μέθοδοι βρίσκονται σε χρήση, περισσότερο όμως χρησιμοποιείται η μέθοδος βεβιασμένης εισπνοής.
Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνονται τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστήματα.
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΛΚΥΣΜΟΣ

## Slide 213: Σύστημα ελκυσμού Ellis-Eaves Σύστημα σε λέβητα Babcock & Wilcox. καταθλιπτικού οχετού Howden.

## Slide 214
Για την μέτρηση του ελκυσμού χρησιμοποιούνται τα υδροθλιβόμετρα ή αερόμετρα ενώ για την μετατροπή των πιέσεων ισχύουν οι σχέσεις:
1 kg/cm = 10000 mm υδάτινης στήλης και
1 psi = 27.66 in
4.6. Ελκυσμός (φυσικός-τεχνητός).
Μέτρηση Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του τεχνητού ελκυσμού υδατινης στήλης.

## Slide 215
Τα πλεονεκτήματα του τεχνητού ελκυσμού, σε σύγκριση με τον φυσικό είναι:
α) Ελαφρότητα κατασκευής του λέβητα, η οποία οφείλεται στην παροχή μεγαλύτερης ποσότητας αέρα και στην δυνατότητα καύσης μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου, αύξηση δηλαδή του βαθμού καύσης.
β) Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, με την σωστή ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας αέρα, μέσω των ανεμιστήρων.
γ) Ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις απαιτήσεις της ατμοπαραγωγής.
δ) Ανεξαρτησία από τις καιρικές συνθήκες.

## Slide 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

## Slide 217
Εγκαταστάσεις καύσης του πετρελαίου.
Εξαρτήματα που ρυθμίζουν την ροή του πετρελαίου και του αέρα καύσης.
Δίκτυο πετρελαίου και όργανα που ρυθμίζουν την ροή αυτού.
Μηχανήματα και όργανα που ρυθμίζουν την ροή του αέρα καύσης.
Καυστήρες (γενικά).
Μηχανικοί διασκορπιστήρες.
Κώνοι αέρα.
Καυστήρες μηχανικής έγχυσης.
Καυστήρες μεταβαλλόμενης παροχής.
Καυστήρες με ατμό.
Καυστήρες και κώνος αέρα αιωρούμενης φλόγας.
Φυσητήρες αιθάλης.
Ενδείκτης καπνού.
Μετρητές ροής του πετρελαίου.
Αερόμετρα ελκυσμού.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ

## Slide 218
Μια τυπική εγκατάσταση καύσης πετρελαίου περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα παρακάτω:
Τις δεξαμενές αποθήκευσης του πετρελαίου (bunkers), μέσα στις οποίες υπάρχουν θερμαντικά στοιχεία για την θέρμανση του πετρελαίου και την εύκολη άντλησή του.
Τις δεξαμενές κατακάθησης (settling tanks). Συνήθως είναι δύο. Με την βοήθεια των αντλιών μετάγγισης (transfer pumps) μεταφέρεται σ αυτές το πετρέλαιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης.
Τις ημερήσιες δεξαμενές (service ή daily tanks). Aπό αυτές το πετρέλαιο οδηγείται προς τους καυστήρες.
Τις αντλίες παροχής του πετρελαίου προς τους καυστήρες, παλινδρομικές ή στροβιλοκίνητες με ατμό, ή ηλεκτροκίνητες αντλίες θετικής εκτόπισης.
Μετρητή του παρεχόμενου πετρελαίου προς τους καυστήρες.
Προθερμαντήρες πετρελαίου.
Φίλτρα πετρελαίου (ψυχρά ή θερμά).
5.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

## Slide 219
Θερμόμετρα ένδειξης της θερμοκρασίας του.
Καυστήρες διασκορπισμού του πετρελαίου μέσα στην εστία.
Κώνους αέρα.
Τις αναγκαίες σωληνώσεις, διακόπτες κλπ.
Ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού, αν ως συνήθως η καύση πραγματοποιείται με τεχνητό ελκυσμό.
Επί πλέον προβλέπεται διάταξη παραλαβής του πετρελαίου και διάταξη παροχής του, έξω από την εγκατάσταση.
Θλιβόμετρα ένδειξης της πίεσης του πετρελαίου.

## Slide 223
Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας το πετρέλαιο παρέχεται στο δίκτυο από μια από τις δεξαμενές χρήσης μέσα στο λεβητοστάσιο από την κατάθλιψη της αντλίας πετρελαίου.
Η αντλία αυτή μπορεί να αναρροφήσει από οποιαδήποτε δεξαμενή του πλοίου. Για μεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχουν δυο αντλίες πετρελαίου, η μια τηρείται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για περιπτώσεις απρόβλεπτης κράτησης αυτής που λειτουργεί.
Υπάρχει επίσης χειραντλία για την αρχική αφή των λεβήτων, όταν δεν υπάρχει ατμός ή ηλεκτρική ισχύς. Ορισμένα πλοία φέρουν και ηλεκτροκίνητη αντλία μικρής απόδοσης, για την ύψωση μικρής πίεσης στον λέβητα, κατά την αφή, σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρικής ισχύος όταν γίνεται η αφή.
Οι αντλίες πετρελαίου χρήσης είναι εφοδιασμένες με ρυθμιστικές βαλβίδες σταθερής πίεσης, οι οποίες ρυθμίζονται, ώστε να καταθλίβεται πετρέλαιο στην απαιτούμενη πίεση για κάθε δίκτυο.
5.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΡΟΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ

## Slide 224
Οι καταθλίψεις των διαφόρων αντλιών πετρελαίου συνδέονται σε μια κοινή σωλήνωση πάνω στην οποία υπάρχει μετρητής για την καταγραφή του πετρελαίου που καταναλώνεται. Ο μετρητής μπορεί να απομονωθεί με την βοήθεια ιδιαίτερης σωλήνωσης, όταν το πετρέλαιο κυκλοφορεί στο δίκτυο, χωρίς να γίνεται κατανάλωση στον λέβητα.
Όπως είναι γνωστό το πετρέλαιο πρέπει να θερμαίνεται για να πραγματοποιείται τελειότερα η καύση του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα στους προθερμαντήρες πετρελαίου, οι οποίοι χρησιμοποιούν την θερμότητα ατμού χαμηλής πίεσης.
Μετά τον προθερμαντήρα πετρελαίου το πετρέλαιο περνά από δικτυωτό φίλτρο, για να απαλλαγεί από τα ξένα σώματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φραγμό ή βλάβη στον διασκορπιστήρα.
Στην σωλήνωση του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω στην πρόσοψη του λέβητα έχει τοποθετηθεί ταχύκλειστη βαλβίδα διακοπής, που λειτουργεί με την βοήθεια σπειροειδούς ελατηρίου και οδοντωτού μοχλού (καστάνιας), ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτεται γρήγορα το παρεχόμενο πετρέλαιο σε όλες τις εστίες.
Υπάρχουν ακόμη θλιβόμετρα και θερμόμετρα σε εμφανείς θέσεις που δείχνουν κάθε στιγμή την κατάσταση λειτουργίας του λέβητα.

## Slide 225
Στην κορυφή κάθε κεντρικού αγωγού πετρελαίου που οδηγεί προς τους καυστήρες του λέβητα, υπάρχει μια ρυθμιστική βαλβίδα που ονομάζεται μικρομετρική βαλβίδα και ρυθμίζει την πίεση του πετρελαίου και την ποσότητα που δίνεται σε κάθε εστία.
Από αυτό τον κεντρικό αγωγό μικροί εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες οδηγούν στον κάθε διασκορπιστήρα. Στην κορυφή των σωλήνων αυτών έχουν τοποθετηθεί επιστόμια με ημισφαιρικές βαλβίδες, για να απομονώνονται αυτοί οι σωλήνες από τον κεντρικό αγωγό, όταν ο καυστήρας δεν λειτουργεί.
Πρόσθετα επιστόμια που ονομάζονται επιστόμια των διασκορπιστήρων, έχουν τοποθετηθεί κοντά στην σύνδεση του σωλήνα με τον διασκορπιστήρα. Στο κατώτατο σημείο κάθε κεντρικού αγωγού πετρελαίου, μια βαλβίδα επιστροφής του πετρελαίου στην αναρρόφηση των αντλιών.
Με την ίδια βαλβίδα γίνεται δυνατή η συνεχής κυκλοφορία του πετρελαίου, μέσω του θερμαντήρα πριν από την αφή των πυρών, για να αποκτήσει αυτό την κανονική θερμοκρασία για το άναμμα.

## Slide 227
Β) Μηχανήματα και όργανα που ρυθμίζουν την ροή του αέρα καύσης
Τα αναγκαία εξαρτήματα για την πραγματοποίηση της καύσης είναι οι καυστήρες και οι κώνοι αέρα.
Με τον καυστήρα ψεκάζεται το πετρέλαιο και στροβιλιζόμενο σε λεπτότατα σταγονίδια αναμιγνύεται με τον επίσης στροβιλιζόμενο αέρα καύσης, ώστε να γίνεται τέλεια κατά το δυνατόν ανάμιξη και επαφή των μορίων τους και να πραγματοποιείται η τέλεια καύση με την ελάχιστη δυνατή περίσσεια αέρα.
Εκτός από τους καυστήρες του πετρελαίου και τους κώνου αέρα, άλλα όργανα που σχετίζονται με την καλή καύση και τον έλεγχό της είναι τα θερμόμετρα, τα πυρόμετρα, οι φυσητήρες αιθάλης, οι ενδείκτες καπνού,, οι συσκευές ανάλυσης καυσαερίων, τα αερόμετρα κλπ.

## Slide 230
Ο αέρας που απαιτείται για την καύση, διοχετεύεται στον λέβητα δια μέσου αγωγών, οι οποίοι ξεκινούν από την βάση ή το μέσο της καπνοδόχου και από τμήμα προφυλαγμένο από την είσοδο βρόχινου ή θαλασσινού νερού.
Στην βάση των αγωγών τοποθετούνται οι ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού, οι οποίοι καταθλίβουν τον αναρροφούμενο αέρα δια μέσου διαφραγμάτων (γρίλιες), στο διπλό κέλυφος του αέρα του λέβητα.
Τα παραπάνω διαφράγματα επιτρέπουν την δίοδο του αέρα μόνο κατά μια διεύθυνση και είναι απαραίτητα για να εμποδίζουν την διαφυγή του καταθλιβόμενου αέρα δια μέσου του διπλού κελύφους του λέβητα προς τον ανεμιστήρα που δεν λειτουργεί.
Ο αέρας εισέρχεται στην εστία δια μέσου του κώνου αέρα του καθενός από τους καυστήρες. Κάθε κώνος έχει θυρίδες για την δίοδο του αέρα, ο χειρισμός των οποίων γίνεται από την πρόσοψη του λέβητα.
Έτσι ρυθμίζεται κατά βούληση η είσοδος και το ποσό του εισερχόμενου αέρα (και συγχρόνως εμποδίζεται η δίοδός του από τους κώνους των σβησμένων καυστήρων}.

## Slide 231
Η ποσότητα του αέρα που καταθλίβεται, ρυθμίζεται επίσης από την ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα. Αυτή πάλι ρυθμίζεται με τον χειρισμό του επιστομίου ατμού του κινητήριου μηχανήματος του ανεμιστήρα.
(Κάθε λέβητας έχει ένα επιστόμιο, με το οποίο ρυθμίζεται η ποσότητα του εισερχόμενου ατμού σε όλα τα κινητήρια μηχανήματα των ανεμιστήρων.
Ηλεκτροκίνητοι ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού μικρής παροχής είναι εγκατεστημένοι σε ορισμένα πλοία και χρησιμοποιούνται κατά την αφή πυρών και κατά την λειτουργία του.
Οι ανεμιστήρες αυτοί τροφοδοτούνται από την ντηζελοηλεκτρογεννήτρια ανάγκης και χρησιμοποιούνται συνήθως κατά την αφή πυρών, όταν δεν υπάρχει ατμός για την κίνηση των στροβιλοανεμιστήρων.
Για τον έλεγχο της πίεσης του αέρα καύσης, δηλαδή της έντασης του ελκυσμού, χρησιμοποιούνται όπως είναι γνωστό τα αερόμετρα ή υδροθλιβόμετρα.

## Slide 232
5.3. ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΡΟΗ ΑΥΤΟΥ

## Slide 233
Χρησιμεύουν για τον ψεκασμό και εκτόξευση του πετρελαίου μέσα στην εστία.
Κάθε καυστήρας εφοδιάζεται απαραίτητα με ιδιαίτερο απομονωτικό διακόπτη.
Οι δυο βασικοί τύποι καυστήρων ή διασκορπιστήρων πετρελαίου είναι οι ακόλουθοι :
ΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
Η απαίτηση για εξαιρετικά ευρέα όρια μεταβολής του βαθμού καύσης που είναι απαίτηση των αυτόματων συστημάτων καύσης, ξαναφέρανε στην χρήση τους καυστήρες με ατμό.
Η κατανάλωση του ατμού σε μια εγκατάσταση ναυτικών λεβήτων με καυστήρες με ατμό, είναι κατώτερη από το μισό του 1/8 % της ολικής ποσότητας του παραγόμενου από τους λέβητες ατμό.
5.5. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

## Slide 235
ΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ
Δέχονται πετρέλαιο με υδραυλική πίεση 7 έως 21 bar ανάλογα με τον τύπο και την απόδοση του διασκορπιστήρα και το καταθλίβουν διά μέσου διόδων, που έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του σε λεπτότατα μόρια.
Ένας πλήρης μηχανικός διασκορπιστήρας αποτελείται από τέσσερα τμήματα, δηλαδή το σώμα, το ακροφύσιο, το δίσκο και το προστόμιο.
Το σώμα είναι σωλήνας που φέρει συνδετικό σπείρωμα και στα δυο άκρα του, δια μέσου του οποίου περνάει το πετρέλαιο που έρχεται από τον σωλήνα διανομής και προορίζεται για την καύση.
Το ακροφύσιο, είναι τεμάχιο το οποίο προσαρμόζεται με σπείρωμα πάνω στο άκρο κατάθλιψης του σώματος και φέρει διόδους με τις οποίες το πετρέλαιο οδηγείται προς τα εφαπτομενικά αυλάκια του δίσκου διασκόρπισης. Το άκρο της κατάθλιψης του ακροφυσίου φέρει εσωτερικά δακτυλιοειδή αυλάκι, που συνδέει τις τρύπες διόδου του πετρελαίου.
Το κέντρο του ακροφυσίου φέρει δακτύλιο ή κυλινδρική προεξοχή, η οποία καλύπτει τον χώρο στροβιλισμού του πετρελαίου.
5.6. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΡΕΣ

## Slide 236
Ο δίσκος διασκορπισμού (δεκάρα), είναι δίσκος ο οποίος τοποθετείται προς το άκρο κατάθλιψης του ακροφυσίου, γι' αυτό το πετρέλαιο που προορίζεται για την εστία περνάει μέσω μιας μικρής τρύπας που βρίσκεται στο κέντρο του.
Πάνω στην πίσω όψη του δίσκου υπάρχει χώρος στροβιλισμού του πετρελαίου, που συνδέεται μέσω περιφερειακών αυλακιών με το δακτυλιοειδές αυλάκι του ακροφυσίου.
Το προστόμιο, είναι τετράπλευρο περικόχλιο που συγκρατεί τον δίσκο διασκορπισμού σε συγκεντρική θέση και στερεά προσαρμοσμένο πάνω στο ακροφύσιο.
Το πετρέλαιο περνώντας από το ακροφύσιο γεμίζει τα αυλάκια του δίσκου διασκορπισμού με μεγάλη ταχύτητα, η οποία προκαλείται λόγω σύνθλιψής του με υψηλή πίεση, μέσα στις μικρές επιφάνειες των αυλακιών του δίσκου διασκορπισμού.
Στην συνέχεια εισέρχεται μέσα στον κωνικό θάλαμο στροβιλισμού που εφάπτεται στην περιφέρειά του και συγκρατούμενο πάνω στο τοίχωμα του θαλάμου, λόγω της φυγοκεντρικής δύναμης που αναπτύχθηκε κατά τον στροβιλισμό του μέσα στον θάλαμο διασκόρπισης.
Με αυτό τον τρόπο τα λεπτά μόρια του πετρελαίου αποκτούν περιστροφική κίνηση Κατά την έξοδό του από το ακροφύσιο το πετρέλαιο διανοίγεται σε σχήμα κώνου γωνίας 35°-70°. Ο κώνος αυτός ή η γωνία λέγονται κώνος ή γωνία ράντισης.
Το άνοιγμα του κώνου ράντισης εξαρτάται από την πίεση και το ιξώδες του πετρελαίου και από το σχήμα και την διατομή της οπής του δίσκου.
Η ποσότητα του πετρελαίου που εγχέεται εξαρτάται από το μέγεθος του διασκορπιστήρα.

## Slide 237
Είναι οχετοί ειδικού σχήματος, πού περιβάλλουν τους καυστήρες και οδηγούν τον αέρα καύσης προς την εστία για να πραγματοποιηθεί η καύση.
Οι κώνοι αέρα διακρίνονται σε τρεις τύπους :
α) Παράλληλης ροής αέρα (ολισθαίνουσας στεφάνης).
β) Περιστρεφόμενων θυρίδων αέρα.
γ) Τύπου βεντούρι.
Οι κώνοι παράλληλης ροής αέρα τοποθετούνται όταν έχουμε οριζόντια καύση.
Οι κώνοι περιστρεφόμενων θυρίδων αέρα τοποθετούνται στις κοντές εστίες (χωρίς βάθος), ενώ οι τύπου βεντούρι στην οροφή της εστίας.
Ανάλογα με την τοποθέτησή τους στον λέβητα, διακρίνονται σε καυστήρες και κώνους πρόσοψης, πλευρικούς, οροφής και εφαπτομενικούς.
5.7. ΚΩΝΟΙ ΑΕΡΑ

## Slide 240
5.8. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Καυστήρας μηχανικής έγχυσης-τεχνητού ελκυσμού τύπου Todd.
H ρύθμιση του αέρα στον κώνο αυτό γίνεται με την βοήθεια μιας μικρής στεφάνης με ορθογωνικές οπές.
Η εξωτερική στεφάνη κινείται με την βοήθεια οδοντωτού τροχού και οδοντωτής τροχιάς που κινείται περιφερειακά, ώστε να ανοίγει ή να κλείνει τις ορθογωνικές θυρίδες ανάλογα με την επιθυμητή ένταση παροχής αέρα και την ένταση της καύσης.

## Slide 241
5.9. Καυστήρες μεταβαλλομενης παροχης
Καυστήρας μηχανικής έγχυσης, μεταβαλλόμενης παροχής.
Με αυτούς τους καυστήρες επιτυγχάνουμε την μεταβολή της καταθλιβόμενης ποσότητας πετρελαίου, με ανάλογη μεταβολή της πίεσης κατάθλιψής του.
Μ αυτόν απαλλάσσεται ο χειριστής από την υποχρέωση να αλλάζει το μέγεθος του διασκορπιστήρα, κάθε φορά που αλλάζει ο βαθμός καύσης του λέβητα.
Η μεταβολή της απόδοσης του καυστήρα εξαρτάται από την πίεση του πετρελαίου του δικτύου επιστροφής. Αυτή ρυθμίζεται από την βαλβίδα του δικτύου

## Slide 242
5.10. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΤΜΟ
Καυστήρας με ατμό τύπου CD της Todd.
Η λειτουργία του καυστήρα του τύπου αυτού είναι απλή, θετική και αποδοτική.
Πετρέλαιο καταθλίβεται από τον σωλήνα παροχής στον δίσκο του ακροφυσίου.
Μετά την δίοδό του από το ακροφύσιο, καταλήγει στο ακροφύσιο ανάμιξης, όπου ο ατμός και το πετρέλαιο που διασπάστηκε σε πάρα πολύ λεπτά σταγονίδια, αναμιγνύονται και με το προστόμιο καταθλίβονται στην εστία του λέβητα.

## Slide 243: 5.10. Καυστηρες με ατμό
Καυστήρας με ατμό Y τύπου WY της Babcock & Wilcox.
Ο καυστήρας με ατμό Υ, τύπου WY, διασπά το ρευστό πετρέλαιο σε μικροσκοπικά σταγονίδια με τηνπετρέλαιο μπαίνει στον δακτυλιοειδή χώρο του καυστήρα γύρω από την κεντρική δίοδο ατμού.
Περνά δια μέσου των οπών της περιοριστικής πλάκας και των θυρίδων πετρελαίου πάνω στην πλάκα του καυστήρα.
Ο ατμός που προωθείται με τις θυρίδες συλλέγει το πετρέλαιο στα σημεία συνάντησής του με αυτό και το μίγμα φαίνεται όπως ομίχλη από λεπτότατα σταγονίδια από κάθε πίδακα γύρω από το πρόσωπο της εστίας της πλάκας του καυστήρα.
Χρησιμοποίηση του ατμού, ως μόνης διασκορπιστικής δύναμης.

## Slide 244
Το συγκρότημα αυτό πήρε την ονομασία αιωρούμενης φλόγας (suspended flame) από την χαρακτηριστική ιδιότητά του να παράγει μια φλόγα που δεν έρχεται σε επαφή με τα μεταλλικά μέρη των κώνων ή με την πλινθοδομή. Ο αέρας όταν εισέρχεται στον κώνο αναγκάζεται να ακολουθήσει τρεις διάφορες τροχιές προτού αναμιχθεί με τα σταγονίδια του πετρελαίου :
α) Ο αέρας εισέρχεται παράλληλα προς τον καυστήρα και περνά μέσω του πρωτεύοντος στροβιλιστή, όπου αποκτά ελικοειδή κίνηση.
Λόγω της κίνησης αυτής παίρνει το σχήμα περιστρεφόμενου κοίλου κώνου, ο οποίος και συμπίπτει με τον κώνο ράντισης του πετρελαίου.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και η αρχική ανάμιξη αέρα πετρελαίου και η φλόγα να διατηρείται σταθερή, λόγω ανακοπής του ρεύματος του αέρα κατά την αξονική έννοια.
5.11. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΣ ΑΕΡΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

## Slide 245
β) Μικρή ποσότητα του αέρα δεν περνά από τον πρωτεύοντα στροβιλιστή, αλλά στο εξωτερικό του και ακολουθεί διαδρομή ανάλογη με το σχήμα της πλινθοδομής του κώνου. Ο αέρας αυτός δεν περιστρέφεται, αλλά σχηματίζει μια αλυσίδα από κινούμενους στροβίλους, με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάμιξη του αέρα με το πετρέλαιο.
γ) Μικρή τέλος ποσότητα αέρα περνά από τον σωλήνα του καυστήρα, ψύχει τον δίσκο διασκορπισμού και εμποδίζει τον ψεκασμό σταγονιδίων πετρελαίου πάνω στον στροβιλιστή. Η ποσότητα του παρεχόμενου αέρα ρυθμίζεται από μια συνηθισμένου τύπου ολισθαίνουσα στεφάνη, που χειριζόμαστε με χειρολαβή σχήματος Τ.

## Slide 246
5.11. Καυστήρες και κώνος αέρα αιωρούμενης φλόγας

## Slide 247
Οι φυσητήρες αιθάλης που λέγονται και εκκαπνιστήρες απαλλάσσουν σε ώρα λειτουργίας τις θερμαινόμενες επιφάνειες του λέβητα από τις εναποθέσεις αιθάλης με προβολή ατμού ή αέρα.
O σχηματισμός των σωματιδίων (αιθάλης και τέφρας) από την καύση των καυσίμων, ιδιαίτερα στο βαρύ πετρέλαιο, μπορεί να συσσωρευτεί στις επιφάνειες όλων των τύπων των λεβήτων.
Είναι ειδικά προφύσια, τα οποία προβάλλουν ατμό ή αέρα, επάνω στις δέσμες των αυλών, ώστε να γίνεται περιοδικός καθαρισμός τους από την αιθάλη κατά την λειτουργία του λέβητα.
5.12. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (SOOT BLOW)

## Slide 248
5.12. ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΗΡeΣ)

## Slide 249
Είναι εκκαπνιστήρας με ατμό, υδραυλωτού λέβητα. Το ακροφύσιο του ατμού προβάλλεται με την βοήθεια ενός ατέρμονα κοχλία, προτού η βαλβίδα του ατμού ανοιχθεί από το έκκεντρο και επιτρέψει την έξοδο του ατμού. Η γωνία της σάρωσης που πραγματοποιεί ο ατμός, ελέγχεται από το κατάλληλα σχεδιασμένο έκκεντρο.
Οι εκκαπνιστήρες αυτοί εργάζονται χειροκίνητα και τους χειριζόμαστε επί τόπου ή από απομακρυσμένη θέση με κατάλληλη μετάδοση της κίνησης του χειρισμού με άξονες και οδοντωτούς τροχούς ή και αλυσίδες.

## Slide 250
5.12. Φυσητήρες αιθάλης (εκκαπνιστήρες)

## Slide 251
Χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ποιότητας των καυσαερίων στον καπνοθάλαμο. Τοποθετούνται σε όλους τους λέβητες για την παρακολούθηση των καυσαερίων (όπως αυτά περνούν από τον καπνοθάλαμο) και τον έλεγχο της καύσης. Η ένδειξη ύπαρξης καπνού από τον καπνοθάλαμο υποδηλώνει ατελή καύση, ακάθαρτο καυστήρα ή άλλη αντικανονική λειτουργία της εστίας.
Οι ενδείκτες καπνού διακρίνονται σε τύπου περισκοπίου και σε ηλεκτρικούς.
5.13. ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ (SMOKE DETECTORS)

## Slide 252
Είναι όργανα που μετρούν την παροχή του πετρελαίου (ή και άλλων υγρών).
Αποτελούνται συνήθως από ένα δίσκο ή μια έλικα, που περιστρέφεται από το πετρέλαιο που ρέει, το οποίο περνά από το όργανο, ώστε σε κάθε περιστροφή να αντιστοιχεί ορισμένος όγκος διερχόμενου υγρού.
5.14. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

## Slide 255
Χρησιμεύουν για την μέτρηση της πίεσης του ελκυσμού. Ένα τέτοιο όργανο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αποτελείται από γυάλινο σωλήνα σε σχήμα U. Ο σωλήνας γεμίζεται με χρωματισμένο νερό, ώστε να είναι ευδιάκριτο.
Το ένα άκρο του σωλήνα συγκοινωνεί με την ατμόσφαιρα, ενώ το άλλο με τον χώρο όπου επικρατεί η πίεση του ελκυσμού.
Έτσι για φυσικό ελκυσμό ή τεχνητό βεβιασμένης εκπνοής το άλλο άκρο συγκοινωνεί με την βάση της καπνοδόχου. Για τεχνητό ελκυσμό κλειστού αγωγού συγκοινωνεί με τον οχετό κατάθλιψης του αέρα.
Για σύστημα κλειστού λεβητοστασίου εξ άλλου, το ένα σκέλος συγκοινωνεί με την ατμόσφαιρα, ενώ το άλλο με τον χώρο του λεβητοστασίου.
Σε όλες τις περιπτώσεις ενδιαφέρει η διαφορά στάθμης στο αερόμετρο, η οποία και μας δίνει την πίεση του ελκυσμού D μετρημένη σε mm ή in υδάτινης στήλης.
5.15. Αερόμετρα ελκυσμού ή υδροθλιβόμετρα

## Slide 257
6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 258
Προθερμαντήρες νερού.
Οικονομητήρες.
Υπερθερμαντήρες (εσωτερικοί -εξωτερικοί).
Κέρδος υπερθέρμανσης, όρια αυτής, ρύθμιση του βαθμού υπερθέρμανσης,
Ταχύτητα ροής του ατμού μέσα στον υπερθερμαντήρα.
Αφυπερθερμαντήρες.
Μειωτήρες θερμοκρασίας του ατμού.

## Slide 259
Χρησιμεύουν για την προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού.
Αποτελούνται από δέσμες αυλών στο εσωτερικό των οποίων κυκλοφορεί το νερό στα εξωτερικά των αυλών κυκλοφορούν οι εξατμίσεις του ατμού, ώστε η θερμότητα των εξατμίσεων να είναι χρήσιμη.
Εναλλάκτης με απομάστευσης και η D.F.T. Εκπληρώνουν τον ίδιο σκοπό.
6.1. Προθερμαντήρες νερού

## Slide 260
Απορροφούν μέρος από τις θερμίδες των εξερχομένων καυσαερίων, για την προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού.
Αποτελούνται από σύστημα αυλών στο εσωτερικό των οποίων κυκλοφορεί το νερό.
Εξωτερικά των αυλών κυκλοφορούν τα καυσαέρια.
Τοποθετούνται στην έξοδο των καυσαερίων προς την ατμόσφαιρα.
6.2. Οικονομητήρες

## Slide 261
6.3. ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ).
Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιείται η θερμότητα των καυσαερίων και για την υπερθέρμανση του ατμού.
Οι υπερθερμαντήρες αποτελούνται από δέσμες αυλών στο εσωτερικό των οποίων διέρχεται ο κορεσμένος ατμός του λέβητα.
Στο εξωτερικό των αυλών κυκλοφορούν τα καυσαέρια.

## Slide 262
Τα συμπεράσματα από την θερμοδυναμική μελέτη και από τα δεδομένα της πείρας των κατασκευαστών συνοψίζονται στο εξής:
Με την χρήση του υπέρθερμου, ο θερμικός βαθμός του κύκλου λειτουργίας αυξάνει κατά 2% περίπου, πράγμα που σημαίνει ελάττωση της κατανάλωσης σε ατμό ή σε καύσιμο γύρω στο 6-8% συγκριτικά με τον κύκλο λειτουργίας χωρίς υπερθέρμανση.
Εκτός όμως από το θερμικό αυτό κέρδος, η χρήση του υπέρθερμου παρέχει και τα παρακάτω λειτουργικά πλεονεκτήματα στην μηχανή:
Μικρότερη υγροποίηση στην παλινδρομική μηχανή.
Μικρότερη απώλεια από τις συσκευές στεγανότητας.
Περιορισμό της μηχανικής διάβρωσης (erosion), η οποία εμφανίζεται στα πτερύγια των στροβίλων Χ.Π. Λόγω αυξημένου ποσοστού υγρασίας κατά την έξοδο του ατμού, το οποίο και δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 12-14%.
Από παρατηρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι σε θερμοκρασίες γύρω στους 537°c υπάρχει η τάση να αποχωρίζεται από τον ατμό μια ποσότητα οξυγόνου, η οποία και δημιουργεί διάβρωση των μεταλλικών μερών που έρχονται σε επαφή με αυτά. Έτσι το όριο υπερθέρμανσης εξαρτάται από την αντοχή των μετάλλων. Αυτό ανεβαίνει όσο τα παραγόμενα μέταλλα βελτιώνονται, ώστε να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τις διαβρώσεις.
6.4. ΚΕΡΔΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΟΡΙΑ ΑΥΤΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

## Slide 263
Αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την καλή συντήρηση του υπερθερμαντήρα.
Η επαρκής ροή του ατμού κατά την λειτουργία του υπερθερμαντήρα, ψύχει το υλικό και το προστατεύει από την υπερθέρμανση. Κατά την λειτουργία εν ορμώ εξασφαλίζεται η ροή αυτή με τη τροφοδότηση ορισμένων μηχανημάτων, όπως των στροβιλοηλεκτρικών, με υπέρθερμο ατμό ή με άνοιγμα του επιστομίου υγρών του υπερθερμαντήρα. Εξασφαλίζεται επίσης με πρόσμιξη μικρής ποσότητας υπέρθερμου στον κορεσμένο των βοηθητικών μηχανημάτων. Η μικρή ταχύτητα ροής του ατμού μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του υλικού του προθερμαντήρα, από την οποία προέρχεται η καταστροφή του, τοπική ή και γενικότερη.
Η γενικότερη οφείλεται βασικά σε εσωτερική πυρκαγιά, που αρχίζει από έλλειψη ατμού, η οποία και προκαλεί την αρχική υπερθέρμανση των αυλών.
Το αποτέλεσμα είναι η διάσπαση των υδρατμών σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο αρχίζει να καίγεται στους 740°c, ενώ το εκλυόμενο οξυγόνο υποβοηθεί την καύση του σιδήρου.
Η καύση του σιδήρου συνεχίζεται από μόνη της και είναι αδύνατο να καταπολεμηθεί με αποπνιγμό του καυσιγόνου αέρα ή με ράντιση με νερό, επειδή το νερό διασπάται ξανά και αποδίδει υδρογόνο και οξυγόνο. Έτσι επέρχεται η ολοσχερής καταστροφή των αυλών του υπερθερμαντήρα. Για την σβέση της απαιτείται μεγάλη ποσότητα νερού, για να ψυχθεί το υλικό και να κατεβεί η θερμοκρασία του σιδήρου
6.5. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

## Slide 264
Χρησιμεύουν για τον υποβιβασμό της θερμοκρασίας του υπέρθερμου ατμού.
Μέσα τους διέρχεται ο υπέρθερμος ατμός που μεταδίδει μέρος από την θερμότητα υπερθέρμανσης του προς το νερό του υδροθαλάμου, κι έτσι αφυπερθερμαίνεται (εσωτερικός τύπος).
Στον εξωτερικό τύπο ο υπέρθερμος ατμός διέρχεται και αφυπερθερμαίνεται με την βοήθεια του τροφοδοτικού νερού πριν μπει στον λέβητα.
Ο αφυπερθερμος ατμός είναι κι αυτός υπέρθερμος, χαμηλότερης θερμοκρασίας ή κορεσμένος, που καταναλώνεται σε βοηθητικά μηχανήματα ή συσκευές.
6.6. ΑΦΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ

## Slide 265
Είναι παρόμοιες συσκευές με τους υπερθερμαντήρες.
Χρησιμεύουν για την ενδιάμεση αναθέρμανση του ατμού με τα καυσαέρια.
6.7. ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ
Είναι συσκευή που χρησιμεύει επίσης για την μείωση της θερμοκρασίας του υπέρθερμου ατμού.
Διακρίνουμε στο σχήμα ότι με ένα ακροφύσιο ψεκασμού εγχύεται καθαρό νερό στο στόμιο μιας χοάνης τύπου Ventouri, η οποία βρίσκεται στο σωλήνα υπέρθερμου ατμού.
Το νερό πάρα πολύ γρήγορα αναμιγνύεται με τον ατμό και προκαλεί την ψύξη του, δηλαδή την μείωση της θερμοκρασίας του, ενώ το ίδιο εξατμίζεται ακαριαίως. Πρέπει το νερό να είναι όσο το δυνατόν καθαρό.
6.8. ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ (ATTEMPERATOR)

## Slide 267
8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 268
Είδη διαβρώσεων (εσωτερικές και εξωτερικές).
Αίτια διαβρώσεων (οξέα, ηλεκτρόλυση).
Αντιμετώπιση των διαβρώσεων.
Υγρή και ξηρά συντήρηση.
Άνοιγμα των λεβήτων − μέτρα προφύλαξης.
Βρασμός του λέβητα.
Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός του λέβητα.
Μέθοδοι και εργαλεία (λεπτομερής περιγραφή).
Χημικός καθαρισμός των λεβήτων (περιληπτικά).
Σημείο δρόσου υδρατμών των καυσαερίων.

## Slide 269
Οι εσωτερικές διαβρώσεις
Σε όλους τους λέβητες γενικά εμφανίζονται στα κατώτερα μέρη τους και στην περιοχή της στάθμης του νερού με μορφή αυλάκωσης ή μέσα στους αυλούς στις συμβολές ελασμάτων, στις καρφώσεις, στα σημεία διόδου των αυλών από τις πλάκες, όπου συνήθως υπάρχουν και διαφορές των υλικών που χρησιμοποιούνται.
Οι εξωτερικές διαβρώσεις
Οι εξωτερικές διαβρώσεις εμφανίζονται στις εξωτερικές επιφάνειες του λέβητα και οφείλονται στην ύπαρξη υγρασίας μέσα στο λεβητοστάσιο, στον ατμοσφαιρικό αέρα και στην ηλεκτρόλυση. Παρουσιάζονται συνήθως στα σημεία στήριξης του λέβητα και σε σημεία γειτονικά προς τα πλινθοκτίσματα.
Οι εξωτερικές διαβρώσεις μπορούν επίσης να οφείλονται σε υγρασία, η οποία εμποτίζει την μόνωση από αμίαντο ή άλλα μονωτικά υλικά των εξωτερικών επιφανειών του λέβητα.
Στα κάτω μέρη του λέβητα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το κύτος, η διάβρωση μπορεί να αποβεί σοβαρή, λόγω και της δυσκολίας επιθεώρησης που παρουσιάζουν.
8.1. ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)

## Slide 270
Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΟΞΕΩΝ
Τα οξέα γενικά προσβάλλουν χημικά τα διάφορα μέταλλα και αποτελούν σοβαρότατη αιτία φθοράς των μετάλλων του λέβητα.
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ
Με τον όρο ηλεκτρόλυση εννοούμε την διάσπαση ενός σώματος στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Εφαρμογή της θεωρίας της ηλεκτρόλυσης αποτελεί το υγρό ηλεκτρικό στοιχείο, το οποίο αποτελείται από διάλυμα υδροχλωρικού οξέως και δυο ηλεκτρόδια ψευδαργύρου και χαλκού, τα οποία εμβαπτίζονται μέσα στο διάλυμα. Η χημική ενέργεια του στοιχείου αυτού δημιουργεί διαφορά δυναμικού στα άκρα των δυο ηλεκτροδίων, ώστε αν τα ενώσουμε εξωτερικά θα παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα διατρέχει το στοιχείο. Με την δράση του ρεύματος ηλεκτρολύεται το νερό του διαλύματος και διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το οξυγόνο μεταβαίνει προς το θετικό ηλεκτρόδιο δηλαδή τον ψευδάργυρο και σχηματίζει οξείδια του ψευδαργύρου, ενώ το υδρογόνο καλύπτει τον χαλκό και τον προστατεύει.
Αν τα μέταλλα είναι σίδηρος και ψευδάργυρος, τότε προσβάλλεται και οξειδώνεται ο ψευδάργυρος, ενώ ο σίδηρος προστατεύεται.
Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία ενισχύει την ηλεκτρόλυση.
8.2. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ (ΟΞΕΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ)

## Slide 271
Για την πρόληψη των εσωτερικών διαβρώσεων παίρνονται όλα τα μέτρα χημικής επεξεργασίας του νερού, (αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο) και ακόμη τα εξής
α) Η απόξεση της σκουριάς με συρμάτινες βούρτσες.
β) Ο εσωτερικός καθαρισμός του λέβητα.
γ) Ο έλεγχος ή μέτρηση του πάχους των θαλάμων με υπερήχους (ONIC) και σπανιότερα με διάτρησή τους.
δ) Ο έλεγχος του εσωτερικού των αυλών, με την βοήθεια ειδικής λάμπας.
Αν διαπιστωθούν διαβρώσεις σε αισθητή έκταση, ακολουθεί η κατά μήκος μετά από δειγματοληψία, κοπή μερικών αυλών και ο έλεγχος του πάχους. Ο παραπάνω έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική αντικατάσταση των αυλών.
ε) Η επάλειψη του υδροθαλάμου με επιψευδαργυρίνη (Zinc-White).
Τα μέτρα αυτά παίρνονται περιοδικά και προβλέπονται πάντοτε και στα εγχειρίδια των κατασκευαστών, που περιέχουν τις κατάλληλες οδηγίες συντήρησης του λέβητα.
8.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ

## Slide 272
Η αντιμετώπιση των εξωτερικών διαβρώσεων συνίσταται κυρίως σε επιμελημένη επιθεώρηση των μερών που προσβάλλονται από το νερό, καθαρισμό και πιθανή αναγόμωσή τους με ηλεκτροσυγκόλληση και τέλος με βάψιμο των επιφανειών με προστατευτικά αντιδιαβρωτικά χρώματα και επιμελή κάλυψη του λέβητα.
Γι αυτό πρέπει να καταβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την προσθήκη χημικών ουσιών, όπως προηγουμένως αναφέρθηκε, ώστε το νερό των λεβήτων να διατηρείται ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό και να εξασφαλίζεται έτσι ότι αυτό δεν θα παρουσιάζει όξινη αντίδραση.
Για να αντιμετωπιστεί η διάβρωση από την ηλεκτρόλυση καταβάλλεται προσπάθεια επαρκούς χημικής επεξεργασίας του νερού, ώστε ποτέ να μη περιέχονται οξέα τα οποία την υποβοηθούν.

## Slide 273
Υγρή συντήρηση
Η υγρή συντήρηση είναι η συνηθέστερη και εφαρμόζεται ‘όταν ο λέβητας πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία του για διάστημα μέχρι 6 μήνες περίπου. Για την εφαρμογή της μεθόδου πραγματοποιείται πρώτα καλός εσωτερικός καθαρισμός και εκκαπνισμός του λέβητα. Γεμίζει ο λέβητας μέχρι την ανώτατη στάθμη λειτουργίας με αλκαλικό νερό και ανάβονται οι φωτιές ώστε να βράσει το νερό για μισή ώρα τουλάχιστον υπό πίεση 1 ως 1.2 bar.
Ο βρασμός πραγματοποιείται με ανοικτό το ασφαλιστικό, ώστε να απομακρυνθεί όλος ο αέρας που περιέχεται στο νερό. Σβήνονται στην συνέχεια οι φωτιές και καταθλίβεται αλκαλικό νερό, μέχρι να γεμίσει εντελώς ο λέβητας. Κλείνεται το ασφαλιστικό και ελέγχεται η στεγανότητα των επιστομίων. Ανά δεκαήμερο περίπου ελέγχεται ξανά η στεγανότητα και εξακριβώνεται αν υπάρχει απώλεια, οπότε αναπληρώνεται αυτή με την χειραντλία ή την ηλεκτρική αντλία.
Το νερό πρέπει να είναι ελαφρά αλκαλικό. Η θερμοκρασία του λεβητοστασίου πρέπει να διατηρείται ικανοποιητική, ώστε να αποκλείεται περίπτωση πήξης (παγοποίησης) του νερού.
8.4. ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΞΗΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 274
Η ξηρή συντήρηση είναι πολυπλοκότερη από την προηγούμενη και εφαρμόζεται για διαστήματα αργίας του λέβητα πάνω από 6 μήνες. Αδειάζεται πρώτα ο λέβητας και εκτελείται καλός εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός.
Στην συνέχεια τοποθετούνται μέσα στον λέβητα από τις ανθρωποθυρίδες, μαγκάλια με αναμμένα κάρβουνα. Συγχρόνως ανάβεται μικρή φωτιά (καυστήρας) στην εστία. Έτσι επιτυγχάνεται το στέγνωμα του λέβητα και ελαττώνεται ο αέρας που περιέχεται σ αυτόν με αποτέλεσμα να σβήνουν προοδευτικά και τα κάρβουνα των μαγκαλιών, λόγω έλλειψης οξυγόνου.
Μόλις συμβεί αυτό τοποθετούνται γρήγορα μέσα στον λέβητα δίσκοι με άνυδρο ασβέστη ( μη σβησμένο) και αμέσως τοποθετούνται τα πώματα. Η αναλογία ασβέστη είναι 5 kg περίπου ανά κυβικό μέτρο υδροθαλάμου. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η απορρόφηση της υγρασίας, η οποία παρουσιάζεται κατά το διάστημα της συντήρησης. Για την επιτυχία της μεθόδου αυτής απαιτείται καλή στεγανότητα του λέβητα, έλλειψη αέρα και υγρασίας και ταχύτητα κινήσεων κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.
Κατά την ξηρή συντήρηση στα υγρά κλίματα μια φορά την εβδομάδα ή ανά 15 πενθήμερο ανάβεται φωτιά στις εστίες με κάρβουνα για την απορρόφηση της υγρασίας.
Ξηρή συντήρηση

## Slide 275
Κατά την εκκένωση και το άνοιγμα των λεβήτων παίρνονται τα ακόλουθα προφυλακτικά μέτρα, για αποφυγή ατυχημάτων στο προσωπικό που απασχολείται με τον λέβητα ή ζημίες στο υλικό του λέβητα. Στην αρχή η εκκένωση λεβήτων υπό πίεση στην θάλασσα, πρέπει να αποφεύγεται, έστω κι αν ο κατασκευαστής έχει προβλέψει σχετική σωλήνωση.
Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο παράγοντας χρόνος έχει μεγάλη σημασία, αλλά τότε θα γίνεται δεκτή και η πιθανότητα αστάθμητων βλαβών, λόγω ανομοιόμορφων συστολών και διαστολών του λέβητα. Η καλύτερη λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η απομόνωση του λέβητα, μέχρι την πλήρη πτώση της πίεσής του, οπότε ανοίγονται τα εξαεριστικά και ο λέβητας αφήνεται να κρυώσει. Επιτάχυνση της ψύξης του με δημιουργία ρευμάτων αέρα απαγορεύεται.
Μετά την ομαλή ψύξη του λέβητα επακολουθεί η εκκένωσή του. Πριν από την είσοδο του προσωπικού μέσα στον λέβητα, πρέπει να αερισθεί καλά, γιατί παρουσιάζονται τοξικά ή άλλα καταστρεπτικά αέρια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης μερικές φορές παρουσιάζονται και εκρηκτικά αέρια.
Επίσης απαγορεύονται ρητά τα γυμνά φώτα και το κάπνισμα μέσα στον λέβητα και στο λεβητοστάσιο πριν από την παρέλευση 24ωρου εντατικού αερισμού. Επίσης είναι φρόνιμο στο χρονικό αυτό διάστημα να αποφεύγονται τα φορητά φώτα και να χρησιμοποιούνται φακοί χειρός με μπαταρίες. Ποτέ δεν επιτρέπεται να εργάζονται μέλη του προσωπικού μέσα στον λέβητα, αν δεν υπάρχει άφθονος αερισμός με τεχνητά μέσα.
8.5. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

## Slide 276
Ο βρασμός του λέβητα, όπως είναι γνωστό, γίνεται όταν διαπιστωθεί μέσα σ αυτόν ύπαρξη ελαιωδών ουσιών. Η εκτέλεση του βρασμού στον λέβητα απαιτεί ικανό χρόνο και είναι πολύπλοκη. Παροχές ατμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον βρασμό προσαρμόζονται στον υδροθάλαμο, στα εκκενωτικά του πυθμένα των συλλεκτών ατμού και στα κατώτερα σημεία του υπερθερμαντήρα και του οικονομητήρα. Επίσης ανεξάρτητες συνδέσεις εκκένωσης προσαρμόζονται σε κάθε οικονομητήρα και στα εξαεριστικά του υπερθερμαντήρα.
Για τον βρασμό του λέβητα χρησιμοποιείται διάλυμα 75 kg ματαπυριτικού πενταϋδρικού νατρίου για κάθε 4 μ3 χωρητικότητας του λέβητα ( ή 18 kg/m3) μέσα στο απαραίτητα ζεστό νερό για την διάλυσή της. Η παραπάνω διάλυση εισάγεται στον οικονομητήρα, τον υπερθερμαντήρα, τους υδροθαλάμους και τους συλλέκτες του νερού. Στην συνέχεια το ατμογόνο τμήμα του λέβητα γεμίζει με νερό μέχρι την κατώτερη στάθμη του υδροδείκτη. Μέσα στον οικονομητήρα ή τον υπερθερμαντήρα, δεν προστίθεται νερό μετά την εισαγωγή του διαλύματος.
8.6. ΒΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 277
Ατμός κεκορεσμένος διοχετεύεται προς το ατμογόνο τμήμα του λέβητα, τον υπερθερμαντήρα και τον οικονομητήρα, μέσω των παροχών ατμού, οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως, ώστε να διατηρείται πίεση 9 ως 170 bar. Kατά την διάρκεια του βρασμού επιτρέπεται μικρή εκροή, λόγω υπερχείλισης του διαλύματος. Η διάρκεια του βρασμού τις 8 ώρες, μετά την ύψωση της επιθυμητής πίεσης στον λέβητα και αφού εξακριβωθεί ότι όλοι οι χώροι του λέβητα έχουν γεμίσει με τα υλικά καθαρισμού. Μετά το τέλος του βρασμού διακόπτεται η παροχή ατμού και ανοίγονται τα εξαεριστικά. Αν διαπιστωθεί ότι περέμειναν ακόμη ελαιώδεις ύλες, ο βρασμός πρέπει να επαναληφθεί.

## Slide 278
Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός καθαρισμός του λέβητα ή εκκαπνισμός είναι εργασίες οι οποίες εκτελούνται κατά κανονικά διαστήματα με σκοπό την καλύτερη διατήρηση του λέβητα, την δυνατότητα καλής επιθεώρησής του και την βελτίωση της απόδοσής του.
Ο εσωτερικός καθαρισμός είναι και ο πιο σημαντικός και αφορά στην εσωτερική επιφάνεια του υδροθαλάμου. Σκοπό έχει την απαλλαγή του λέβητα από τις καθαλατώσεις και τις υπόλοιπες σ αυτές εναποθέσεις. Πραγματοποιείται κατά διαστήματα, τα οποία εξαρτώνται από το είδος του νερού και τα μέσα χημικής επεξεργασίας του που χρησιμοποιούνται. Στους υδραυλωτούς λέβητες στους οποίους προφανώς πρέπει να καθαριστούν εσωτερικά οι αυλοί, χρησιμοποιούνται κυλινδρικές συρμάτινες βούρτσες με διάμετρο ανάλογη με την διάμετρο των αυλών.
Σε ορισμένες ασυνήθιστες περιπτώσεις πολύ ρυπαρού λέβητα γίνεται χημικός καθαρισμός σε φλογαυλωτούς και υδραυλωτούς λέβητες για την εξουδετέρωση των καθαλατώσεων
Ο εκκαπνισμός (εξωτερικός καθαρισμός) γίνεται για την απομάκρυνση της αιθάλης από όλες τις επιφάνειες του λέβητα, οι οποίες έρχονται σ επαφή με τα καυσαέρια και τις φλόγες, τόσο για λόγω του δυσθερμαγωγού της, διότι εμποδίζει τον ελκυσμό, αλλά και διότι κομμάτια αιθάλης παρασύρονται από την καπνοδόχο και ρυπαίνουν το πλοίο. Στον όρμο γίνεται με τα χέρια. Στους λέβητες που είναι εν λειτουργία, γίνεται με την χρήση ατμού υπό πίεση ή με πεπιεσμένο αέρα.
8.7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 279
Ο εσωτερικός καθαρισμός (των καθαλατώσεων) γίνεται με συρμάτινες βούρτσες διαφόρων ειδών, πρέπει δε να έχουν διάμετρο ανάλογη με την διάμετρο των αυλών.
Οι ατμοϋδροθάλαμοι καθαρίζονται συνήθως με χειροκίνητους αποξέστες λεβητόλιθου.
Νεώτερη μέθοδος για τον εσωτερικό καθαρισμό , είναι η χρησιμοποίηση εργαλείων προβολής άμμου και νερού υπό πίεση (Sand Blast), όπως γίνεται και με τις γάστρες των πλοίων.
Για να αποκλειστεί η περίπτωση παραμονής συρμάτινης βούρτσας μέσα σε αυλούς, που θα είχε ως αποτέλεσμα την διόγκωση ή την διάρρηξη αυλών, ακόμη και κατά την λειτουργία του λέβητα. Γι αυτό λαμβάνεται μέριμνα να μην παραμείνει συρμάτινη βούρτσα ή παρόμοιο εργαλείο μέσα σε αυλό. Μετρώνται οι βούρτσες πριν από την εργασία, αλλά και μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού, ελέγχονται με λάμπα οι αυλοί κλπ.
8.8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

## Slide 280
Κοινή συρμάτινη βούρτσα εσωτερικού καθαρισμού
υδραυλωτών λεβήτων.
8.8. Μέθοδοι και εργαλεία
Βούρτσα εκτονωτικού τύπου με λωρίδες που αντικαθίστανται για καμπυλωτούς αυλούς, μέχρι 3 3/4΄΄ in.

## Slide 281
Χειροκίνητοι αποξέστες λεβητόλιθου.
Υδραυλικός κινητήρας με κόφτη προσαρμοσμένο από ευθείας πάνω στον κινητήριο άξονα για ευθείς αυλούς.

## Slide 282
Πλήρες ηλεκτροκίνητο σύσπαστο με τα εργαλεία και τα εξαρτήματα.

## Slide 283
Σε ασυνήθιστες περιπτώσεις εξαιρετικά ρυπαρού λέβητα, ο οποίος δεν μπορεί να καθαριστεί με μηχανικά μέσα ή με βρασμό, γίνεται χημικός καθαρισμός που αφορά τόσο φλογαυλωτούς, όσο και υδραυλωτούς λέβητες. Ο χημικός καθαρισμός γίνεται με την πλήρωση του λέβητα με διάλυμα οξέων, με τα οποία εξουδετερώνονται οι καθαλατώσεις. Η μέθοδος αυτή περικλείει κινδύνους φθοράς του μετάλλου του λέβητα.
Ο χημικός καθαρισμός γίνεται σε 3 στάδια. Σε κάθε στάδιο βάζουν χημικά οξέα στο νερό του λέβητα, στην συνέχεια πλένεται ο λέβητας 3-4 φορές με καθαρό νερό.
Το προσωπικό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα χημικά αντιδραστήρια.
Πρέπει τέλος να γίνεται αερισμός για την απομάκρυνση του εκλυόμενου υδρογόνου, το οποίο είναι ασφυκτικό και εκρηκτικό συγχρόνως.
Κατά την διάρκεια του χημικού καθαρισμού γίνεται κυκλοφορία του νερού-διαλύματος χημικών με την αντλία κυκλοφορίας του λέβητα.
Μετά την κάθε απόπλυση, το εξερχόμενο διάλυμα από τον λέβητα δεν πρέπει να μείνει στο πλοίο, αλλά να καταθλίβεται στην θάλασσα.
Συνηθίζεται η παραπάνω εργασία να γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο.
8.9. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

## Slide 284
Σύμφωνα με τον νόμο του Dalton η πίεση που ασκείται μέσα σε ένα δοχείο από δεδομένη ποσότητα αναμιγμένων αερίων, είναι ίση με το άθροισμα των πιέσεων, που θα ασκούσε κάθε ένα από τα αέρια αυτά αν βρισκόταν μόνο του μέσα στο δοχείο με την ίδια θερμοκρασία. Ο νόμος αυτός βρίσκει εφαρμογή στα καυσαέρια, τα οποία είναι μίγμα αερίων και αφορά ιδιαίτερα τους υδρατμούς τους.
Οι υδρατμοί των καυσαερίων όταν βρεθούν σε μια δεδομένη θερμοκρασία που ονομάζεται σημείο δρόσου (Dew Point) αρχίζουν να συμπυκνώνονται. Σύμφωνα με τα παραπάνω λέμε σημείο δρόσου ενός ρευστού την θερμοκρασία εκείνη, στην οποία οι ατμοί αρχίζουν να εναποτίθενται με μορφή υγρού.
Η θερμοκρασία αυτή καλείται επίσης και σημείο κορεσμού ή σημείο υγρότητας 100%, όπου υγρότητα είναι το μέτρο της σχετικής κάθε φορά υγρασίας με μορφή αόρατου ατμού.
8.10. ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

## Slide 285
7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

## Slide 286: 1. Θαλάσσιο, γλυκό και αποσταγμένο νερό. 2. Ξένες ουσίες και επίδραση αυτών. 3. Ελαιώδεις ουσίες και αποτελέσματα αυτών. 4. Οξέα, αέρια και διαλυμένο οξυγόνο. 5. Αλατότητα − αλατόμετρα (γαλλικά − αγγλικά). 6. Εξαγωγές − μετρήσεις. 7. Επεξεργασία του νερού σε υδραυλωτούς λέβητες. 8. Μετρήσεις περιεκτικότητας σε χλωριούχα − αλκαλικότητα − σκληρότητα − διαλυμένο οξυγόνο και παρεμπόδιση εισόδου ελαίου στο λέβητα. 9. Έλεγχος παρουσίας ελαίου στον λέβητα. 10. Αίτια που προκαλούν την μόλυνση του νερού. 11. Όρια που επιτρέπονται σε κάθε μέτρηση. 12. Έλεγχος του νερού με τη μέθοδο AMEROID, UNITOR κ.Λ.Π.. 13. Ηλεκτρικά σαλινόμετρα. 14. Μέθοδος HYDRAZINE. Οδηγίες για την χρήση του HYDRAZINE.

## Slide 287: 7.1. ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΕΡΟ
Περιέχει σε μεγάλη αναλογία άλατα και γαιώδεις ύλες και είναι ακατάλληλο για χρήση στους ναυτικούς ατμολέβητες.
Έχει ειδικό βάρος 1,027 περίπου και η κατά βάρος περιεκτικότητα του σε άλατα υπολογίζεται σε 35‰ κατά το μετρικό σύστημα.
7.1. ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ

## Slide 288
Ως γλυκό νερό χαρακτηρίζεται το νερό των πηγών, των λιμνών και των ποταμιών που τροφοδοτούνται από τα όμβρια (βρόχινα) νερά και τα χιόνια.
Το όμβριο νερό είναι τελείως καθαρό, κατά την πτώση του όμως, όταν περνά μέσα από τα στρώματα της ατμόσφαιρας, απορροφά αέρα, σκόνη και ελεύθερα οξέα. Στη συνέχεια, όταν ρέει στην επιφάνεια της γης ή κάτω από αυτή, διαλύει διάφορα άλατα και γαιώδεις ύλες.
Τα άλατα αυτά δημιουργούν τη λεγόμενη σκληρότητα του νερού και είναι κυρίως ανθρακικά ή θειϊκά, του ασβεστίου ή του μαγνησίου, και χλωριούχα, του νατρίου και του μαγνησίου.
Από τα άλατα αυτά, τα ανθρακικά άλατα, που αποχωρίζονται από το νερό και πέφτουν κατά τη διάρκεια του βρασμού σε 100°C, προσδίδουν την παροδική σκληρότητα του και συμβάλλουν στο σχηματισμό των μαλακών καθαλατώσεων, ενώ τα θειϊκά, τα νιτρικά, τα χλωριούχα και τα πυριτικά τη μόνιμη σκληρότητα του, της οποίας αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός των σκληρών καθαλατώσεων.
7.1. ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ

## Slide 289
Παράγεται μέσα σε συσκευές που ονομάζονται βραστήρες η αποστακτήρες με εξάτμιση θαλασσιού ΄η γλυκού νερού και συμπύκνωσης των παραγομένων ατμών. Ειναι χημικώς καθαρό νερό απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε προσμίξεις η αέρα.
Το αποσταγμένο νερό μπορεί να μολυνθεί λόγω κακής λειτουργίας των βραστήρων , οπότε σταγόνες νερού παρασύρονται μέσα στη μάζα των παραγομένων από το βραστήρα εξατμίσεων.
Επίσης το αποσταγμένο νερό του τροφοδοτικού δικτύου της εγκατάστασης μπορεί να μολυνθεί και αυτο από κάποια διαρροή του ψυγείου.
Μπορεί επίσης αυτο να μολυνθεί αν διαλύσει αέρα ΄η αλλά αέρια ΄η αν συμπαρασύρει λαδιά από τη λίπανση των μηχανών και των μηχανήματων.
Το αποσταγμένο νερό ειναι το καταλληλότερο από όλα για την τροφοδότηση των λεβήτων.
7.1. ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

## Slide 290
Το τροφοδοτικό νερό μπορεί να περιέχει διάφορες ξένες ουσίες είτε μηχανικά αναμιγμένες, είτε διαλυμένες μέσα σ' αυτο. Καθεμιά από αυτές ασκεί και ανάλογη βλαβερή επίδραση στη λειτουργια και τη συντήρηση του λέβητα.
Οι ουσίες αυτές ειναι:
Α) άλατα.
Β) οξέα.
Γ) λαδιά - λιπαρές ουσίες - πετρέλαια.
Δ) οξυγόνο.
Ε) στέρεες και γαιώδεις ύλες.
Στ) διαλυμένα αέρια.
Ζ) χαλκός.
Η) οξείδια του σιδήρου.
7.2. ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

## Slide 291
Προέρχονται από το θαλάσσιο η το γλυκό νερό εφόσον ο λέβητας τροφοδοτείται με αυτά, η περιέχονται μέσα στο τροφοδοτικό νερό λόγω διαρροής του ψυγείου η προβολής του βραστήρα.
Τα άλατα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγόρησέ:
1) άλατα που σχηματίζουν καθαλατώσεις.
2) άλατα που υποβοηθούν την ανάβραση.
3) άλατα που ενισχύουν τη διάβρωση της μεταλλικής επιφάνειας του λέβητα.
Α) ΑΛΑΤΑ

## Slide 292
ΤΟ ΘΕΙΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaSO4)
Το οποίο αυξάνει τη σκληρότητα του νερού του υδροθάλαμου και σχηματίζει σκληρή καθαλάτωση.
Το θειικό ασβέστιο κατακαθίζει σχηματίζοντας σκληρή καθαλάτωση αν σε ορισμένη θερμοκρασία η αναλογία διαλυτότητας του ειναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.
Το θειικό ασβέστιο εχει δηλαδη αντίθετη διαλυτότητα, όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία, τόσο μικρότερη η διαλυτότητα, με αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων από καθαλατώσεις.
ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaSO3)
Το οποίο αυξάνει ομοίως τη σκληρότητα του νερού του υδροθάλαμου και σχηματίζει μαλακή καθαλάτωση. Μαζί με θειικό ασβέστιο και ανθρακικό μαγνήσιο υποβοηθεί το σχηματισμό σκληρής καθαλάτωσης

## Slide 293
ΤΟ ΘΕΙΪΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgSO4)
Το οποίο όταν το νερό περιέχει και ανθρακικό ασβέστιο (caso3)
Δίνει σκληρή καθαλάτωση, ενώ όταν περιέχει και χλωριούχο νάτριο (Naci) δίνει θειικό νάτριο και χλωριούχο μαγνήσιο (mgci2).
ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ (NACI)
Το οποίο παρουσιάζει μεγάλη διαλυτότητα στο νερό που μπορεί να φθάσει σε 7/32 πυκνότητα διάλυση, δηλαδη επταπλάσια από την πυκνότητα της θάλασσα, προτού αρχίσει να κατακρημνίζεται. Δεν σχηματίζει καθαλάτωση διότι ποτέ η πυκνότητα αυτή δεν δημιουργείται μέσα στον υδροθαλαμο. Αυξάνει την πυκνότητα του νερού του υδροθάλαμου και δημιουργεί κίνδυνο ανάβραση, ενώ κάτω από προϋποθέσεις άλλων χημικών αντιδράσεων μέσα σ' αυτο συντελεί στη δημιουργία υδροχλωρικού οξέωσή, hc, το οποίο διαβρώνει τη μεταλλική επιφάνεια του λέβητα.

## Slide 294
ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgCI2)
Το οποίο αποσυντίθεται σε θερμοκρασία πάνω από 180°c και δίνει υδροξείδιο του μαγνησίου και υδροχλωρικό οξύ που διαβρώνει τη μεταλλική επιφάνεια του υδροθάλαμου.
ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Αυτο γενικά δε βρίσκεται στους ναυτικούς λέβητες παρα σε ελάχιστες ποσότητες. Το πυρίτιο δημιουργεί μια παρα πολύ σκληρή καθαλάτωση. Η παρουσία του μπορεί να οφείλεται σε προβολή των αποστακτήρων, όταν το πλοίο βρίσκεται σε ποτάμι οπού το ποσοστό του πυριτίου ειναι μεγάλο, η σε τροφοδότηση με νερό που αποθηκεύεται σε δεξαμενές καλυμμένες με τσιμέντο.
ΟΞΕΑ
Αυτά είτε ελεύθερα είτε σε διάλυση στο νερό, προκαλούν τη διάβρωση του μετάλλου της βρεχόμενης επιφάνειας του υδροθαλάμου και υποβοηθούν την ηλεκτρόλυση.
Ειναι κυρίως: Ανθρακικό Οξύ, Νιτρικό, Θεϊκό, Υδροχλωρικό.

## Slide 295
Γ) ΛΑΔΙΑ - ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα λάδια και οι λιπαρές γενικά ουσίες προέρχονται από τη λίπανση των μηχανών και μηχανήματων, τα πετρέλαια από διαρροή προθερμαντήρα πετρελαίου. Και τα δυο δημιουργούν επικαθίσεις στο εσωτερικό των αυλών με αποτέλεσμα κακή μετάδοση της θερμότητας, πτώση της απόδοσης του λέβητα και κίνδυνο παραμόρφωσης η και εκρήξεων των αυλών του.
Συσσωρεύονται πάνω στην επιφάνεια της στάθμης και σχηματίζουν αδιαπέραστη για τον παραγόμενο ατμό στοιβάδα και δημιουργούν έτσι κίνδυνο ανάβρασης.
Δ) ΟΞΥΓΟΝΟ
Αυτο διαλύεται μέσα στο νερό, όταν το δίκτυο τροφοδότησης ειναι ανοικτό και απορροφά αέρα και διαφορά αέρια, η όταν δεν λειτουργεί καλά η εξαεριστική δεξαμενή. Προσβάλλει το μέταλλο του λέβητα και το οξειδώνει.
Ενώνεται με το υδρογόνο που προέρχεται από την ηλεκτρόλυση που προστατεύει τη βρεχόμενης επιφάνεια, το οποίο έτσι την αποκαλύπτει ξανά σε ηλεκτρόλυση και διάβρωση.

## Slide 296
Ε) ΣΤΕΡΕΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ
Αποτελούνται από προϊόντα οξείδωσης, λάσπη, άμμο, πηλό κλπ.
Η ενεργεια τους συνίσταται βασικά στο ότι υποβοηθούν το σχηματισμό και τη συνεκτικότητα των καθαλατώσεων.
στ) ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ
Διαλυμένα αέρια υπάρχουν στο αποσταγμένο νερό με τη μορφή του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Καθένα απ' αυτά μπαίνει στο συστημα συμπύκνωσης από διαρροές της πλευράς υπό κενό, η επαφής με τον ατμοσφαιρικό αέρα, το θερμοδοχείο της δεξαμενής υπερπλήρωσης, η τη δεξαμενή φιλτραρίσματος τροφοδοτικού. Λόγω των χημικών αντιδράσεων στο νερό, το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει ανθρακικό οξύ (hco3), με αποτέλεσμα την ελάττωση του pη του συμπυκνώματος και τη μετατροπή του σε διαβρωτικό. Το οξυγόνο ειναι εξαιρετικά διαβρωτικό και δημιουργεί τοπικές ευλογήσεις (pitting) και προσβολές του μετάλλου του λέβητα.
Μηχανικοί απαερωτές (deaerators), αν ειναι εγκαταστημένοι, αφαιρούν το περισσότερο απ' αυτά τα διαλυμένα αέρια.

## Slide 297
Ζ) ΧΑΛΚΟΣ
0 χαλκός εισάγεται στο συστημα από τη διάβρωση των χάλκινων σωληνώσεων και κραμάτων χαλκού.
Στους λέβητες η πηγή της διάβρωσης αυτής ειναι η υπερβολική χρήση υδραζίνης, η η διαρροή στοιχείων εσωτερικού του αφυπερθεμαντήρα (desuperheater) στους θαλάμους του λέβητα.
0 χαλκός στο λέβητα εκτοπίζει το χάλυβα των αυλών. Αυτο συνήθως γίνεται από τις καθαλατώσεις η τη λάσπη και συχνά περιγράφεται ως διάβρωση από καθαλάτωση.
Οι επικαθίσεις χαλκού ειναι ενα σοβαρό πρόβλημα στους νέους υψηλής πίεσης λέβητες.
Η) οξείδια του σιδήρου (feo – fe2o3 - fe3o4)
Σίδηρος μπορεί να εισέλθει στο λέβητα ως αποτέλεσμα διάβρωσης στα προ του λέβητα τμήματα, η μέρη του συστήματος τροφοδότησης, η μπορεί να επανακαθισει ως αποτέλεσμα διάβρωσης του ιδίου του λέβητα. Συχνά όταν το οξείδιο του σιδήρου επικαθίσει σε ενα αυλό εχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της μετάδοσης θερμότητας και καμία φορά τη ζημιά του αυλού.
Όταν δεν υπάρχει σίδηρος στο πηγαίο τροφοδοτικό νερό, η παρουσία του στο λέβητα η στο συστημα ψύξης, δείχνει ενεργή διάβρωση που ειναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από την παρουσία του στις καθαλατώσεις, οπού εμφανίζεται με εμφράξεις.
Η σκουριά στην κοκκινωπή μορφή της ειναι πλήρως οξειδωμένη.

## Slide 298
Οι ελαιώδεις ουσίες σχηματίζουν επικαθίσεις στις θερμαινόμενες επιφάνειες και ως δυσθερμαγωγές αυξάνουν την κατανάλωση του λέβητα και δημιουργούν κίνδυνο παραμορφώσεων των αυλών.
Οι επικαθίσεις ειναι 8 ως 10 φορές περισσότερο δυσθερμαγωγές από τις καθαλατώσεις.
Εκτός από αυτο όμως οι διάφορες λιπαρές ουσίες ανέρχονται στην επιφάνεια της στάθμης του νερού και σχηματίζουν ενα αδιαπέραστο για τον παραγόμενο ατμό στρώμα.
Έτσι ο ατμός αναπτύσσει μεγαλύτερη πίεση, για να υπερνικήσει την αντίσταση των λαδιών και εισερχεται μέσα στον ατμοθάλαμο με μεγάλη ταχύτητα παρασύροντας και ποσότητες νερού και δημιουργείται έτσι το φαινόμενο της ανάβρασης του λέβητα.
7.3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

## Slide 299
Όλα τα νερά μπορούν να καταταγούν σε μια απ' αυτές τις κατηγορίες, δηλαδη οξύτητα, ουδετερότητα και αλκαλικότητα. Ειναι όμως μόνο πολύ γενικοί όροι και για να γνωρίζουμε το βαθμό κάθε κατηγορίας, χρειαζόμαστε περισσότερο ακριβείς μεθόδους παρακολούθησης.
0 καθιερωμένος ορισμός που φανερώνει τα ακριβή χαρακτηριστικά που επιθυμούμε ειναι τo PΗ.
Το PΗ ειναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 14 με το 7 (το μέσο) ουδέτερο.
Οποιαδήποτε τιμή από το 7 προς το 0 ειναι στην περιοχή της οξύτητας.
Ενώ από τα 7 μέχρι το 14 ειναι στην περιοχή της αλκαλικότητα.
ΤΟ PΗ ειναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της πυκνότητας των ιόντων ενός διαλύματος.
7.4. ΟΞΥΤΗΤΑ, ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

## Slide 300
Κατά τη λειτουργια του λέβητα το νερό εξατμίζεται, ενώ οι ύλες που περιέχονται μέσα σ' αυτο παραμένουν στον υδροθαλαμο. Οι παραπάνω ξένες ύλες αυξάνονται προοδευτικά αυξάνοντας και την πυκνότητα του νερού του υδροθαλάμου, τόσο περισσότερο όσο περισσότερη ειναι και η ποσότητα του νερού που εισάγεται μέσα στο κύκλωμα προς αναπλήρωση των απωλειών, η όσο μεγαλύτερη ειναι η τυχόν διαρροή του ψυγείου η η προβολή του βραστήρα.
Το νερό παρουσιάζει διαφορετική ικανότητα διάλυσης κάθε άλατος, υπάρχει δε ενα όριο στη διαλυτότητα αυτή που ονομάζεται σημείο κορεσμού. Πέρα από το όριο αυτο η ποσότητα άλατος που πλεονάζει δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το νερό και πέφτει στον πυθμένα του υδροθαλάμου.
Η διαλυτότητα των αλάτων μέσα στο νερό μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Ορισμένα άλατα ειναι πολύ περισσότερο διαλυτά σε ζεστό νερό, ενώ για αλλά ισχύει το αντίθετο. Τα τελευταία αυτά ειναι εκείνα, τα οποία και σχηματίζουν τις καθαλατώσεις στο λέβητα.
7.4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

## Slide 301
Οι σκληρές καθαλατώσεις ειναι οι πιο ανεπιθύμητες, γιατί προσκολλώνται στο έλασμα και αφαιρούνται δύσκολα μόνο κατά τον εσωτερικό καθαρισμό του λέβητα. Ειναι λεπτόκοκκες, μοιάζουν με γύψο και σπάζουν όπως το γυαλί.
Οι μαλακές εξάγονται ευκολότερα με τις εξαγωγές, ειναι χονδρόκοκκες, μοιάζουν με κιμωλία και ξύνονται ευκολά με την ξύστρα.
Ένας λόγο, για τον οποίο χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες μέσα στον υδροθαλαμο, ειναι ότι συντελούν στη μετατροπή των θειικών αλάτων σε ανθρακικά, τα οποία και δίνουν, όπως είπαμε, μαλακές καθαλατώσεις.

## Slide 302
Οι καθαλατώσεις παρουσιάζονται συνήθως στα χαμηλότερα μέρη του λέβητα, η ενεργεια τους ειναι πολλαπλά επιβλαβής για το λέβητα, γιατί:
Α) ειναι δυσθερμαγωγές και παρεμποδίζουν τη μετάδοση της θερμότητας στο νερό, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση και υπερθέρμανση του υλικού. Αυτή δημιουργεί τοπικό εξόγκωμα και πιθανή διάρρηξη του υλικού η οποία μπορεί να καταλήξει και σε μεγαλύτερη έκρηξη.
Β) αυξάνουν λόγω του δυσθερμαγωγού τους την κατανάλωση σε καυσίμο, ώστε για πάχος καθαλάτωσης 1,5 mm να παρατηρείται αύξηση καταναλώσεως κατά 20%, ενώ για πάχος 12,5 mm μέχρι και 150% αντίστοιχα.
Γ) υποβοηθούν τη διάβρωση του λέβητα, γιατί, όταν σχηματίζονται, ελευθερώνουν οξέα.
Δ) υποβοηθούν την ανάβραση.
Ε) δημιουργούν αυξημένη δαπάνη συντήρησης λόγω ανάγκης συχνών καθαρισμών.
7.4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

## Slide 303
Τα οξέα που περιέχονται στο νερό του υδροθαλάμου ειναι πολλαπλά επιβλαβή για τη συντήρηση του, γιατί προσβάλλουν τα μέταλλα. Τα οξέα αυτά ειναι το ανθρακικό οξύ, το νιτρικό, το θειικό, το υδροχλωρικό και ορισμένα λιπαρά οξέα.
Το πιο επικίνδυνο αποκολλά ειναι το υδροχλωρικό οξύ, άκρως διαβρωτικό, το οποίο προέρχεται κυρίως από χλωριούχο μαγνήσιο (mgci2), αλλά και από χλωριούχο νάτριο (Naci), που περιέχεται στο θαλάσσιο νερό.
Το οξύ προσβάλλει το μέταλλο, υποβοηθεί καταρχήν την έναρξη της οξείδωση, και συντελεί στη συνέχεια στη γρήγορη επέκταση της.
Από διαφορά πειράματα αποδείχθηκε ότι η επίδραση των οξέων εξαρτάται από:
Α) την ομοιογένεια και καθαρότητα του μετάλλου.
Β) την ποσότητα του οξυγόνου στο νερό.
Γ) τη θερμοκρασία του νερού.
Τα οξέα υποβοηθούν επίσης σε σημαντικό βαθμό στην ηλεκτρόλυση γιατί ενεργούν ως ηλεκτρολύτες του διαλύματος.
7.4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ

## Slide 304
Τα αέρια που περιέχονται στο νερό και ιδίως ο ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος περιέχει οξυγόνο, και το διοξείδιο του άνθρακα, αποχωρίζονται από το νερό κατά την ατμοποίηση και ανεβαίνουν προς τον ατμοθάλαμο. ΕΦΚ όσον δεν έλθουν στο μεταξύ σε επαφή με τη βρεχόμενης επιφάνεια του υδροθάλαμου δεν ασκούν καμία επήρεια και απάγονται από το λέβητα μαζί με τον ατμό.
Σε αντίθετη περίπτωση παραμένουν στον υδροθαλαμο υπό μορφή φυσαλίδων σε μέρη, οπού η κυκλοφορία του νερού ειναι περιορισμένη, και δημιουργούν τοπικές διαβρώσεις της χαρακτηριστικής μορφής (pitting), η οποία συχνά απαντάται στους λέβητες.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

## Slide 305
Οι γαιώδεις ύλες και τα προϊόντα οξείδωσης, όπως έχομε αναφέρει χρησιμεύουν ως συνδετική ύλη και υποβοηθούν σε σημαντικό βαθμό στο σχηματισμό και τη συνεκτικότητα των καθαλατώσεων.
7,4, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΙΩΔΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

## Slide 306
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν κυρίως:
Στην αποφυγή δημιουργίας καθαλατώσεων.
Στον περιορισμό στο ελάχιστο της διάβρωσης του μετάλλου από οξέα, οξυγόνο η ηλεκτρόλυση.
Στην αποφυγή δημιουργίας μεγάλης επιφανειακής τάσης στη στάθμη του νερού, η οποία προκαλεί ανάβραση και στη συνέχεια προβολή του λέβητα.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 307
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
Α) στη χρήση αποσταγμένου νερού η την ολική αποσκλήρυνση του, πριν εισέλθει στο λέβητα, προς αποφυγή δημιουργίας καθαλατώσεων. Αυτο επιτυγχάνεται με τους αποστακτήρες και με τη χρήση συσκευών αποσκλήρυνσης του νερού με τη βοήθεια χημικών ουσιών.
Β) στη διατήρηση του νερού του υδροθάλαμου ελαφρώς αλκαλικού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτο δεν περιέχει οξέα. Τούτο επιτυγχάνεται με τη χρήση ορισμένων χημικών ουσιών, που αποκαλούνται αλκαλικές όπως η σόδα, η άσβεστος κλπ. Οι παραπάνω ουσίες συχνά παρέχονται σε διάφορες αναλογίες ως βιομηχανοποιημένες συνθέσεις στο εμπόριο, και έχουν εμπορικές ονομασίες, όπως π.Χ. Μείγμα AMBEROID, ΤΟ BULL AND ROBERTS, το MAGNA MARITES, ΤΟ IMAFLOC κλπ.
Γ) Στην αποφυγή πρόσμιξης λαδιού και ελαιωδών ουσιών στο νερό.
Αυτο επιτυγχάνεται με τον περιορισμό στο ελάχιστο της εσωτερικής λίπανσης και αφορά κυρίως τις εγκαταστάσεις παλινδρομικών μηχανών. Όταν η εσωτερική λίπανση ειναι αναγκαία, γίνεται χρήση ουδέτερων ορυκτελαίων εκλεκτής ποιότητα, ώστε να μη παρουσιάζουν όξινη αντίδραση. Εκτός από αυτο το επιμελές φιλτράρισμα του νερού συντείνει στην ελάττωση των λαδιών που εισέρχονται στον υδροθαλαμο ενώ η χρήση σόδας και των υπολοίπων μιγμάτων εξουδετερώνει τα λαδιά που βρίσκονται μέσα στον υδροθαλαμο με σαπωνοποίηση. Αποτέλεσμα της σαπωνοποίησης ειναι η δημιουργία ελαιωδών αφρών οι οποίοι εξάγονται ευκολά στη θάλασσα με τον εξαφριστικό σωλήνα.

## Slide 308
δ) η αποφυγή παρουσίας αέρα, αέριων και οξυγόνου στο νερό. επιτυγχάνεται με τα κλειστά τροφοδοτικά κυκλώματα, με την εξαέρωση του νερού στη δεξαμενή εξαέρωσης (deaeration tank) και με τη χημική επεξεργασία του νερού.
ε) στον περιορισμό στο ελάχιστο της επίδρασης της ηλεκτρόλυσης. επιτυγχάνεται με την αποφυγή ύπαρξης οξέων μέσα στον υδροθαλαμο, τα οποία όπως ειναι γνωστό, υποβοηθούν την ηλεκτρόλυση.
Για την επιτυχή εφαρμογή των παραπάνω, απαιτείται η εκτέλεση ορισμένων μετρήσεων, με τις οποίες προσδιορίζεται το ποσό καθεμίας από τις επιβλαβείς ουσίες που περιέχονται στο νερό.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών καθορίζονται και οι αναγκαίες προσθήκες σε χημικές ουσίες.
Τονίζεται εδώ ότι η εργασία αυτή παίζει σοβαρό ρολό για την καλή συντήρηση του λέβητα και πρεπει να εκτελείται με μεγάλη προσοχή από τους υπευθύνους μηχανικούς της εγκατάστασης.

## Slide 309
Με τον όρο αλατόμητα εννοείται η περιεκτικότητα του νερού σε χλωριούχα άλατα. Βάση των αλάτων αποτελεί το χλωριούχο νάτριο (NACI) που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό (78%) των ορυκτών ουσιών που περιέχει το θαλάσσιο νερό. Άλλο χλωριούχο αλάτι ειναι το χλωριούχο μαγνήσιο (mgci2).
Η παρουσία τους στο τροφοδοτικό νερό οφείλεται στην είσοδο θαλασσιού νερού στο κύκλωμα. Αυτή μπορεί να προέλθει από διαρροή των ψυγείων η των ψυγείων των εγχυτήρων, όταν λειτουργούν με θαλάσσιο νερό, των ψυγείων συμπύκνωσης των αέριων, των δικτυών απόσταξης η των εξαγωγών λεβήτων που δεν βρίσκονται υπό ατμό, των επιστομίων του τροφοδοτικού νερού η της σωλήνωσης του, της σωλήνωσης δικτύου υγρών που περνούν από το κύτος, επίσης από διαρροή αρμών ΄η καρφώσεων των τροφοδοτικών δεξαμενών η τέλος από προβολή βραστήρων.
7.5. ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

## Slide 310
Η μέτρηση της αλατότητας με το ηλεκτρικό αλατόμετρο.
Το ηλεκτρικό αλατόμετρο το οποίο ονομάζεται και σαλινόμετρο (salinometer), ειναι ηλεκτρικό όργανο, το οποίο βασίζεται στην αρχή της αναλογικής μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού σε συνάρτηση με άλατα που περιέχονται σ' αυτο.
Για να κατανοηθεί η λειτουργια του σαλινόμετρου, αναφέρουμε ότι, εάν βυθίσουμε δυο ηλεκτρόδια σε γλυκό νερό και διαβιβάσουμε ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργείται μια αντίσταση, η οποία παραμένει σταθερή, εφόσον οι ξένες ουσίες που περιέχονται στο νερό παραμένουν σταθερές. Η αντίσταση αυτή διαβάζεται σε ενδείκτη τυπου αμπερομέτρου.
Εάν η περιεκτικότητα σε άλατα αυξηθεί η αγωγιμότητα αυξάνει και ο ενδείκτης κινείται ανάλογα και προειδοποιεί το προσωπικό με κόκκινο φως και προειδοποιητικούς κωδωνισμούς μερικές φορές.
Ο αντισταθμιστήρας θερμοκρασίας ρυθμίζει το όργανο, ώστε να διορθώνει τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Ο επιλογέας θέτει σε επικοινωνία το όργανο με διάφορα σημεία του τροφοδοτικού κυκλώματός, στα οποία πρεπει να λαμβάνεται η μέτρηση.
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

## Slide 311
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ.
Επιτρεπόμενο όριο σε χλωριούχα:
Κατάθλιψη νερού από απόσταξη των αποστακτήρων προς τις εφεδρικές δεξαμενές τροφοδοτικού νερού: 3 ppm το μέγιστο.
Συμπύκνωμα 3 ppm το μέγιστο.
Νερό τροφοδοτικών δεξαμενών, εξαεριστική δεξαμενής κανονικά μέχρι 3 ppm κατά μέγιστο.

## Slide 312
Οι εξαγωγές ειναι αναγκαίες για να ελαττώσομε την πυκνότητα του νερού του λέβητα με την αποβολή διαλυμένων και αιωρούμενων στερεών. Χωρίς ελεγχόμενες εξαγωγές (στρατσώνες) όλα τα στερεά του νερού του λέβητα θα αυξάνονται συνέχεια. Υπερβολική πυκνότητα θα εχει ως αποτέλεσμα αναβράσεις και προβολείς και θα φράξεις τους αυλούς του λέβητα και τους συλλέκτες με λάσπη, με αποτέλεσμα ελαττωμένη κυκλοφορία, υπερθέρμανση και πιθανή ζημιά των αυλών.
Όταν προσθέτουμε χημικά στο νερό του λέβητα για την προστασία του εσωτερικού του, ειναι φανερό ότι αυξάνουν τα διαλυμένα στερεά. Κατά την αντίδραση των χημικών με τις ουσίες που μολύνουν το νερό σχηματίζεται λάσπη.
Καθώς όλα τα στερεά, διαλυμένα και αιωρούμενα, που υπάρχουν στο τροφοδοτικό υγρό εισέρχονται στο λέβητα η συμπύκνωση συνεχίζεται. Έτσι χρειάζεται μια περιοδική εξαγωγή για να ελέγχουμε το ρυθμό αύξησης της πυκνότητας. Μια θετική μέθοδος για τον προσδιορισμό των ολικών διαλυμένων στερεών στο νερό λέβητα ειναι η μέτρηση της ειδικής αγωγιμότητας χρησιμοποιώντας ενα μετρητή διαλυμένων στερεών (TDS meter). Ανάλογα με το βαθμό των στερεών κάνουμε εξαγωγές.
7.6. ΕΞΑΓΩΓΕΣ

## Slide 313
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Α) Μέτρηση αλατότητας (χλωριούχων και φωσφάτων).
Β) Μέτρηση σκληρότητας.
Γ) Διαπίστωση παρουσίας ελαιωδών ουσιών.
Δ) Μέτρηση αλκαλικότητα.
Ε) Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου.
Στ) Διαπίστωση αιωρούμενων ουσιών (αγωγιμότητας, πυριτίου, χαλκού).
Με βάση τα αποτελέσματα της κάθε μετρήσεις παίρνονται και τα ανάλογα μετρά για την αντιμετώπιση της.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

## Slide 314: ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ
Λέβητας (Boiler Water)
Από τον ατμοθάλαμο ΄η όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Το δείγμα πρεπει να ψύχεται από το ψυγείο δείγματος στους 21 - 26°c περίπου.
Διαδικασία
Εκκενώσετε δυο - τρεις φορές την σωλήνωση, πριν πάρετε το δείγμα. Στη συνέχεια αφήστε το νερό να τρέξει τρία ως πέντε λεπτά. Ξεβγάλατε όλα τα σκευή δοκιμής με καθαρό νερό δείγματος. Αν η ανάλυση καθυστερήσει, το δείγμα πρεπει να κρατηθεί σε καλά κλειστό πλαστικό ΄η γυάλινο μπουκάλι.
Συμπύκνωμα (condensate)
από την κυριά η τη βοηθητική αντλία συμπυκνώματος, ανάλογα με ποια αντλία ειναι σε λειτουργια.
Τροφοδοτικό νερό (fide water)
από τη σωλήνωση κυρίας τροφοδότησης (όσο μπορούμε πιο κοντά στο λέβητα).
Νερό συμπληρώσεως λέβητα (make up water)
α) από τη δεξαμενή αποσταγμένου νερού η άλλη δεξαμενή, όπως απαιτείται.
β) από τον αποστακτήρα (evaporator}.

## Slide 315
Νερό που απαιτεί υπερβολική ποσότητα σαπουνιού για να δημιουργήσει αφρό (σαπουνάδα), αποκαλείται σκληρό νερό.
Η σκληρότητα του νερού τροφοδότησης η του λέβητα, οφείλεται στην ύπαρξη διαλυτών ορυκτών ουσιών, κυρίως αλάτων του ασβεστίου και του μαγνησίου. Το δυσάρεστο αποτέλεσμα από τη σκληρότητα συνίσταται στο ότι υποβοηθεί τη δημιουργία καθαλατώσεων.
Η σκληρότητα χαρακτηρίζεται σε:
Παροδική, όταν αφορά την περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα, που σχηματίζουν μαλακές καθαλατώσεις, και
Μόνιμη, όταν αφορά την περιεκτικότητα σε θειικά, νιτρικά και πυριτικά άλατα, που σχηματίζουν τις σκληρές καθαλατώσεις.
Τα γλυκά νερά και το θαλάσσιο αποτελούν πηγή εισόδου των αλάτων αυτών στο τροφοδοτικό νερό του λέβητα, ώστε αιφνίδια αύξηση της περιεκτικότητας του σε χλωριούχα άλατα πρεπει να προκαλέσει το ενδιαφέρον του μηχανικού και να ελέγξει και τη σκληρότητα του νερού και να ενεργήσει για την αποφυγή της δημιουργίας καθαλατώσεων.
7.8. ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (HARDNESS)

## Slide 316
Όταν το νερό του λέβητα περιέχει περίσσεια ιόντων υδρογόνου χαρακτηρίζεται ως όξινο (PΗ < 7), όταν περιέχει περίσσεια ιόντων υδροξυλιού (ΟΗ), χαρακτηρίζεται ως βασικό, δηλαδη αλκαλικό ΄η καυστικό (PΗ > 7) Και όταν τα παραπάνω στοιχεία βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους, χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο (PΗ = 7).
Απλουστέρα το νερό χαρακτηρίζεται ως όξινο, αλκαλικό η ουδέτερο ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε οξέα η αλκαλικές συνθέσεις.
Το νερό του λέβητα πρεπει να διατηρείται ελαφρά αλκαλικό γιατί το όξινο νερό διαλύει το σίδηρο και τα συνθετικά του, ενώ το αλκαλικό διαλύει τα προστατευτικά στρωματά του οξειδίου του σιδηρού πάνω στις βρεχόμενης επιφάνειες του λέβητα.
Η όξινη κατάσταση του νερού προέρχεται από την ύπαρξη οξέων μέσα σ' αυτο. Από αυτά το HCI, που οφείλει την προέλευση του είτε στο θαλάσσιο νερό, είτε μπορεί να εναπομείνει μέσα στον υδροθαλαμο μετα από το χημικό καθαρισμό του, ειναι το επιβλαβέστερο όλων, γιατί και διαβρώνει τη βρεχόμενης επιφάνεια του υδροθάλαμου και υποβοηθεί την ηλεκτρόλυση.
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

## Slide 317
Η υψηλή αλκαλικότητα εξάλλου ειναι και αυτή ανεπιθύμητη, γιατί προκαλεί φαινόμενα καυστικής διάβρωσης και αποσταθεροποίησης της μεταλλικής επιφάνειας του υδροθάλαμου.
Η καυστική αυτή διάβρωση σχηματίζει οξείδιο του σιδηρού. Εφόσον σχηματισθεί αυτο, εμποδίζει την παραπέρα οξείδωση του σιδηρού και ενεργεί κατά κάποιο τρόπο ως προστατευτικό.
Όταν η αλκαλικότητα του νερού ειναι υψηλή, συντελεί στη διάλυση του προστατευτικού στρώματος του οξειδίου του σιδηρού και αποκαλύπτει έτσι τη μεταλλική επιφάνεια του υδροθάλαμου ξανά, η οποία πάλι ενώνεται με το νερό και παράγεται νέο οξείδιο του σιδηρού.
Για το λόγο αυτο, όπως είπαμε, το νερό του λέβητα πρεπει να διατηρείται ελαφρώς αλκαλικό,

## Slide 318
Πρεπει να αποφεύγεται με κάθε μέσο η παρουσία οξυγόνου στο τροφοδοτικό νερό μέσα ΄η και έξω από τον ίδιο το λέβητα. Σ' αυτο αλώστε αποσκοπεί και η εξέλιξη των τροφοδοτικών δικτυών από το ανοικτό σε ημίκλειστο, κλειστό υπό κενό και κλειστό υπό πίεση, καθώς επίσης και η χρήση της εξαεριστική δεξαμενής (deaerating fide tank).
Στο οξυγόνο οφείλεται η ύπαρξη σκουριάς τόσο στους λέβητες όσο και στις σωληνωσεις τροφοδότησης τους. Το γεγονός αυτο αποδόθηκε στη μη τέλεια αφαίρεση του οξυγόνου από το τροφοδοτικό νερό. Γι' αυτο χρησιμοποιείται η υδραζίνης (HYDRAZINE).
Το διαλυμένο οξυγόνο μέσα στο νερό τροφοδότησης και του νερού των λεβήτων προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Όσο υψώνεται η θερμοκρασία του νερού, τόσο το οξυγόνο γίνεται λιγότερο διαλυτό. Η ικανότητα αυτή μηδενίζεται όταν το νερό βρίσκεται σε θερμοκρασία βρασμού.
ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

## Slide 319
Επειδή η υδραζίνης ειναι αλκαλική, η αλκαλικότητα του νερού του λέβητα μπορεί να διατηρηθεί στο χαμηλότερο σημείο. Σε λέβητες οι οποίοι λειτουργούν με πιέσεις 30 ως 60 bar (450 ως 900 psi) η υδραζίνης κανονικά διατηρείται με μικρή μόνο αποσύνθεση. Οποιαδήποτε ποσότητα της πέρα από την κανονική αποσυντίθεται σε αμμωνία, η οποία εξαερώνεται στο λέβητα και συμπαρασύρεται από τον απαλλαγμένο από οξυγόνο ατμό.
Επειδή η αμμωνία ειναι αλκαλική, αυξάνει το pη του νερού συμπύκνωσης.

## Slide 320
Η δοκιμή συνίσταται στη συνένωση του οξυγόνου του δείγματος νερού με χημικές ουσίες, την προσθήκη αμύλου που παίρνει κυανή απόχρωση εάν υπάρχει διαλυμένο οξυγόνο και την προσθήκη θειοθειϊκου νατρίου, μέχρις ότου εξαφανισθεί το κυανό χρώμα.
Η περιεκτικότητα του οξυγόνου σε ppm καθορίζεται από την ποσότητα θειοθειϊκου νατρίου που προστίθεται.
Απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια και προσοχή για τη λήψη ορθών μετρήσεων. Δείγματα του προς μέτρηση νερού παίρνονται από την κατάθλιψη της τροφοδοτικής αντλίας.
Η ακριβής οδηγία εκτέλεσης της μέτρησης παρέχεται κατά κανόνα μαζί με τη συσκευή.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

## Slide 321
Όταν η υδραζίνης εισάγεται για πρώτη φορά στο λέβητα, η πρώτη αντίδραση γίνεται με το οξείδιο του σιδηρού. Εφόσον δεν εχει συμπληρωθεί η αντίδραση αυτή, δεν ειναι δυνατή η ένδειξη της κατάστασης του νερού του λέβητα.
Η αντίδραση αυτή αφαιρεί το οξυγόνο από το οξείδιο του σιδηρού και προκαλεί μια μεταβολή του όγκου του τελευταίου. Το οξείδιο του σιδηρού μετατοπίζεται από το μέταλλο των αυλών και μπορεί ευκολά να εξαχθεί από το λέβητα με εξαγωγή.
Η υδραζίνης υπάρχει σε δοχεία, υπό διάλυση 24%, και ειναι εντελώς ασφαλής κατά τη μεταφορά και την εναποθήκευση στα πλοία. Επειδή όμως ειναι αλκαλικό παραγωγό, πρεπει να μεταφέρεται με προσοχή όπως τα αλλά υγρά χημικά προϊόντα.

## Slide 322
Ανάλογα με το βαθμό των στερεών κάνουμε εξαγωγές με τις ακόλουθες μεθόδους:
Εξάφρισης η επιφανειακή εξαγωγή (Surface Blowdown)
Σταματά και αφαιρεί τα υλικά που προκαλούν αφρισμό η που επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού.
Στιγμιαία εξαγωγή από τον πυθμένα (Bottom Flash Blow)
Επιτρέπει τη γρήγορη αφαίρεση της λάσπης απτά κάτω μέρη του λέβητα. (Πρεπει να γίνεται όταν οι φωτιές ειναι σβησμένες).
Συνεχής εξαγωγή (Continuous Blowdown)
Γίνεται όταν το ποσοστό των διαλυμένων στερεών ειναι υψηλό και ειναι επιθυμητή μια αραίωση του νερού του λέβητα.
Συνήθως γίνεται μεσω της σωλήνωσης λήψης του δείγματος όταν δεν υπάρχει εγκαταστημένη σωλήνωση συνεχούς εξαγωγής και μπορεί ασφαλώς να γίνεται όταν ένας λέβητας ατμοποιεί.

## Slide 323
Μακριά εξαγωγή (Long Blow)
Όταν γίνεται μακριά εξαγωγή σ' ενα λέβητα, όλες οι φωτιές (καυστήρες) πρεπει να ειναι σβησμένες για να αποφύγουμε φουσκώματα και παραμορφώσεις στους αυλούς λόγω ακανόνιστης κυκλοφορίας του νερού.
Μακριά εξαγωγή γίνεται όταν θέλουμε γρήγορη αραίωση του νερού του λέβητα. Οι λέβητες πρεπει προηγουμένως να ψύχονται και η πίεση να χαμηλώνεται κάτω από τα 75% της πίεσης λειτουργίας.
Αυτο αφήνει τα αιωρούμενα στερεά να πέσουν στον ιλυοσυλλεκτη (Mud Drum) και έτσι να αφαιρούνται όταν η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγεται.
Η βαλβίδα εξαγωγής πρεπει να ανοίγεται γρηγορά και αμέσως να κλείνεται, για να αποφύγομε ζημίες στους αυλούς του λέβητα.
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

## Slide 324
Αφήστε το λέβητα σ' αυτή την κατάσταση για 5 λεπτά πράγμα που επιτρέπει περισσότερα στερεά να κατακάθονται στον ιλυοσυλλεκτη και επαναλάβετε το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας εξαγωγής.
Αυτή η διαδικασία πρεπει να επαναλαμβάνεται σε διάστημα 5 λεπτών μεταξύ κάθε εξαγωγής μέχρις ότου αντικατασταθεί ΄η αφαιρεθεί η ποσότητα νερού που θέλουμε.
Πρεπει να τονισθεί ότι πολύ μικρή εξαγωγή ειναι επικίνδυνη για τους λογούς που εξηγήσαμε παραπάνω, αλλά η υπερβολική εξαγωγή ειναι πολυδάπανη λόγω σπάταλης νερού, θερμότητα, καυσιμων και χημικών.

## Slide 325
Η ύπαρξη ελαιωδών ουσιών στο νερό δεν ειναι σύνηθες φαινόμενο. Όμως πρεπει συνεχώς να προσέχουμε για την τυχόν παρουσία τους και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μετρά. Η ύπαρξη λαδιού η πετρελαίου όπως εχει ειπωθεί οφείλεται στην εσωτερική λίπανση των παλινδρομικών μηχανών ΄η σε διαρροή προθερμαντήρα πετρελαίου η λαδιού.
Διαρροές λιπαντικού λαδιού από τους τρίβεις του στροβίλου χαμηλής πίεσης καθώς και η εισροή λαδιού μολυσμένου με νερό, μέσα στις σωληνωσεις ατμού πίεσης κατώτερης από την ατμοσφαιρική, εφέ όσον περνούν από τα χαμηλότερα σημεία του κύτους, μπορεί να αποτελούν πρόσθετες εστίες μόλυνσης.
Για τον εντοπισμό του λαδιού μέσα στο τροφοδοτικό νερό δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης. Αυτο μπορεί να γίνει αντιληπτό με τον υδροδείκτη του λέβητα ΄η με συσκευή. Η ανίχνευση του πάντως πρεπει να γίνει πριν από την είσοδο του στο λέβητα.
0 έλεγχος για την παρουσία λαδιού στρέφεται προς τα υγρά του προθερμαντήρα πετρελαίου και λαδιού, τα οποία περνώντας διάμεσου των δεξαμενών ελέγχου υγρών, ελέγχονται πάντα.
Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η παρουσία λαδιού μέσα στο τροφοδοτικό νερό ΄η στο νερό των λεβήτων.
7.9. Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

## Slide 326
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Slide 327
Αφή πυρών − συγκοινωνία − απομόνωση πετρελαιολέβητα.
Παρακολούθηση της λειτουργίας.
Πτώση της στάθμης του νερού.
Ανάβραση − προβολή − έκρηξη του λέβητα.
Επιστροφή φλογών.
Νερό στο πετρέλαιο.
Ζημιές της πλινθοδομής.
Θραύση του υδροδείκτη και αντικατάσταση.
Διαρροή του αυλού. Πωμάτωση.
Διαρροή του προθερμαντήρα πετρελαίου.
Πυρκαγιά στο λεβητοστάσιο.
Διαρροή πετρελαίου στην εστία.
Σχηματισμός εξανθρακωμάτων.
Δονήσεις του λέβητα.
Διαρροή του αφυπερθερμαντήρα.
9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Slide 328
Η αφή πυρών ενός πετρελαιολέβητα γίνεται γενικά ως εξής :
Α) όταν υπάρχει διαθέσιμος ατμός από άλλον λέβητα
Ελέγχεται και συμπληρώνεται η στάθμη του λέβητα λίγο πάνω από την κανονική.
Ανοίγεται το εξαεριστικό του λέβητα και χαλαρώνονται τα επιστόμια ελαφρά, ώστε να μην κολλήσουν στις έδρες τους.
Ανοίγεται το επιστόμιο ατμού προθέρμανσης πετρελαίου των δεξαμενών πετρελαίου.
Ανοίγονται όλα τα επιστόμια του πετρελαίου από την δεξαμενή χρήσης μέχρι και τις σωληνώσεις διανομής στους καυστήρες (επιστόμια φίλτρων, αντλίας και προθερμαντήρα, εκτός από τους ατομικούς διακόπτες των καυστήρων.
Ανοίγονται τα επιστόμια κυκλοφορίας και επιστροφής στην πρόσοψη του λέβητα και στέλνεται ατμός στον προθερμαντήρα πετρελαίου. Θέτουμε σε λειτουργία την αντλία πετρελαίου για να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο στις σωληνώσεις και να προθερμανθεί προοδευτικά.
9.1. ΑΦΗ ΠΥΡΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 329
Τίθενται σε λειτουργία οι ανεμιστήρες με μικρή ταχύτητα.
Όταν η προθέρμανση του πετρελαίου προχωρήσει ικανοποιητικά (95°c περίπου), κλείνεται το επιστόμιο του πετρελαίου από τους καυστήρες και υψώνεται η πίεση μέχρι 6,5 - 7 bar, οπότε γίνεται αφή ενός καυστήρα. Την στιγμή της αφής ο ελκυσμός ελαττώνεται, ώστε να μην γίνει διακοπή της φλόγας.
Ρυθμίζεται η καύση στα κανονικά όρια (πίεση, θερμοκρασία πετρελαίου, χρώμα φλόγας).
Κλείνεται ο εξαεριστικός κρουνός, μόλις ο λέβητας εξαερίσει και συνεχίζεται η θέρμανση ως την ατμοποίηση

## Slide 330
Γίνονται πρώτα οι κινήσεις (1) και (2) κινήσεις της προηγούμενης περίπτωσης . χρησιμοποιείται στην αρχή λεπτόρρευστο πετρέλαιο (diesel) για το οποίο δεν απαιτείται προθέρμανση.
Η θέρμανση που γίνεται με τους παραπάνω τρόπους εξακολουθεί τελικά μέχρι τον εξαερισμό του λέβητα και την ύψωση της πίεσης σε 4 bar περίπου οπότε, αφού υπάρχει πλέον ατμός, εκτελούνται κατά σειρά οι υπόλοιπες κινήσεις (3) ως (9) της προηγούμενης περίπτωσης.
Β) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΑΤΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 331
Για την συγκοινωνία του λέβητα προς την εγκατάσταση είναι απαραίτητη η τέλεια γνώση της διάταξης της κύριας και της βοηθητικής ατμαγωγού σωλήνωσης και των επιστομίων της.
Η συγκοινωνία αρχίζει μόλις ανοιχθεί ο βοηθητικός ατμοφρακτης, οπότε τίθεται σε κίνηση τα βοηθητικά μηχανήματα του μηχανοστασίου. Στην συνέχεια ανοίγεται ο κύριος ατμοφρακτης του λέβητα και αρχίζει η προθέρμανση της κύριας μηχανής κλπ.
Κατά την συγκοινωνία πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα εξυδάτωση των ατμαγωγών, ώστε να μην δημιουργηθούν δυσάρεστα επακόλουθα στην μηχανή από μικρές προβολές νερού.
Επίσης οι διάφοροι ατμοφράκτες πρέπει ν ανοίγονται προοδευτικά και όχι απότομα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους αυτόκλειστους ατμοφράκτες, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι ο λέβητας έχει κατά τι μεγαλύτερη από την πίεση του ατμαγωγού σωλήνα, εάν αυτός δεν είναι κενός. Να ανοίγονται επίσης οι κρουνοί πλήρωσης των τμημάτων των ατμαγωγών, πριν και μετά τους ενδιάμεσους ατμοφράκτες, εφέ όσον υπάρχουν.
Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 332
Η απομόνωση του λέβητα ακολουθεί την αντίστροφη οδό από την προετοιμασία, αφή και συγκοινωνία του λέβητα. Σ αυτήν:
Α) Κλείνεται πρώτα ο κύριος ατμοφρακτης, γίνεται η απομόνωση της μηχανής και κρατούνται τα μηχανήματα του μηχανοστασίου. Μένει μόνο σε ενέργεια η αντλία κυκλοφορίας θάλασσας του κύριου ψυγείου, μέχρι τη πτώση της θερμοκρασίας του.
Β) Ρίχνονται οι εξατμίσεις στην ατμόσφαιρα.
Γ) Κρατείται η αντλία πετρελαίου και κλείνονται οι διακόπτες των καυστήρων και της αναρρόφησης και κατάθλιψης του πετρέλαιο, καθώς επίσης και οι διακόπτες ατμού και υγρών του προθερμαντήρα πετρελαίου.
Δ) Ελαττώνεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα (αν δεν είναι αυτόματος) και αφήνεται να εργασθεί 5 λεπτά για τον καθαρισμό της εστίας, οπότε και κρατείται στην συνέχεια.
Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 333
ε) Κλείνονται όλες οι αεροθυρίδες (dampers) καπνοδόχου και κώνων καυστήρων.
στ) Γίνεται εξάφριση και εξαγωγή, αν υπάρχει ανάγκη, συμπληρώνεται η στάθμη του νερού και κρατείται η τροφοδοτική αντλία.
ζ) Κλείνεται τέλος και ο βοηθητικός ατμοφρακτης και έτσι ο λέβητας απομονώνεται.
Μετά την τέλεια σβέση των πυρών κλείνονται και τα διάφορα ανοίγματά του, ώστε η απόψυξη του λέβητα να γίνει ομαλή, χωρίς να υπάρχουν ρεύματα αέρα και τοποθετείται το κάλυμμα της καπνοδόχου.

## Slide 334
Παρακολούθηση λέβητα σε λειτουργία
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται
α) Η στάθμη του νερού στον υδροθάλαμο.
β) Η πίεση του λέβητα.
γ) Η καλή καύση, η οποία εξαρτάται από την πίεση και την θερμοκρασία του πετρελαίου και την καθαριότητα της εστίας, των κώνων και των καυστήρων. Ακόμη ο έλεγχος της ποιότητας της καύσης με το χρώμα της φλόγας και των καυσαερίων της καπνοδόχου και η ανάλυσή τους με την συσκευή Orsat ή η παρακολούθηση του διοξειδίου του άνθρακα στον ενδείκτη CO2.
δ) Η θερμοκρασία του τροφοδοτικού νερού και του νερού του υδροθαλάμου. Αυτή ελέγχεται με τις εκτελούμενες χημικές μετρήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα και με την προσθήκη των κατάλληλων χημικών υλών επεξεργασίας του. Επίσης με την εκτέλεση των αναγκαίων εξαφρίσεων ή εξαγωγών.
9.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Slide 335
ε) Η καλή στεγανότητα επιστομίων, στυπιοθλιπτών, ενώσεων ατμού, νερού, πετρελαίου.
ζ) Η κατάσταση των ασφαλιστικών.
η) Η κατάσταση προθερμαντήρων νερού, πετρελαίου. Να εκτελείται περιοδική εναλλαγή και καθαρισμός των φίλτρων.
θ) Η κατάσταση του κύτους. Να εκτελείται εξαγωγή των νερών.
ι) Η ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας των μέσων πυρκαγιάς και η καθαριότητα γενικά, η οποία πρέπει να διατηρείται σε πολύ υψηλό βαθμό.

## Slide 336
Η περίπτωση αυτή αποτελεί μια από τις σοβαρότερες ανωμαλίες ενός λέβητα. Όταν η στάθμη του λέβητα πέφτει προοδευτικά ώστε αυτό να είναι ορατό στον υδροδείκτη, τότε συμβαίνει μεγάλη διαρροή στον λέβητα και πρέπει να τον τροφοδοτήσουμε εντατικά για να ανεβεί η στάθμη του και να ερευνήσουμε γρήγορα για την αιτία της διαρροής. Αν όμως το μέτρο αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, πρέπει να απομονωθεί ο λέβητας και να σβηστούν οι καυστήρες. Η πιθανή συνέπεια της εξαφάνισης της στάθμης του νερού είναι να πυρωθεί (κοκκινήσει) η κυλινδρική αυλοφόρα πλάκα του ατμουδροθαλάμου και τα επάνω εκτονώματα των αυλών σε υδραυλωτό λέβητα ή ο ουρανός του φλογοθαλάμου και οι αυλοί σε κυλινδρικό λέβητα. Αν η στάθμη εξαφανίστηκε και δεν γνωρίζαμε πριν από πόσο χρόνο έγινε, πρέπει να ανοιχθεί ο κατώτερος δοκιμαστικός κρουνός, αν υπάρχει, και αν δίνει νερό, πρέπει να αυξηθεί η τροφοδότηση. Αν ο κρουνός δίνει ατμό, πρέπει να κλειστεί η τροφοδότηση και να βεβαιωθούμε για την κατάσταση των αυλών.
9.3. ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

## Slide 337
Οπωσδήποτε κρατούνται οι φωτιές και η παροχή του αέρα, περνά ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να κατεβεί η θερμοκρασία του λέβητα και κατόπιν ανοίγονται με προσοχή οι πόρτες των κλιβάνων ή οι θυρίδες των κώνων αέρα και οι αυλό-θυρίδες.
Αν οι αυλοί είναι ακόμη κόκκινοι, αυτό είναι ενδεικτικό ότι υπήρξε φόβος έκρηξης του λέβητα (αλλά ο κίνδυνος δεν υπάρχει πλέον).
Περιμένουμε λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να μαυρίσουν οι αυλοί και να βεβαιωθούμε για την κατάσταση του ουρανού και των αυλών, οπότε και τροφοδοτούμε αργά τον λέβητα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά την τροφοδότηση, διότι υπάρχει κίνδυνος απότομης εξάτμισης του νερού, που έρχεται σε επαφή με το υπέρθερμο υλικό της θερμαινόμενης επιφάνειας. Η εξάτμιση μπορεί να προκαλέσει τοπική υπερπίεση και στην συνέχεια μικρή ή μεγάλη έκρηξη του λέβητα.

## Slide 338
ΑΝΑΒΡΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΝΕΡΟΥ
Με τον όρο ανάβραση εννοούμε το βίαιο βρασμό του νερού του υδροθαλάμου, που προκαλεί αναταραχή της μάζας του νερού του υδροθαλάμου, λόγω της οποίας αυτό εισχωρεί στην μάζα του ατμού. Ως βασική αιτία της ανάβρασης θεωρείται η διαφορά της επιφανειακής τάσης του ατμού, που βρίσκεται στον ατμοθάλαμο. Αιτίες της ανάβρασης θεωρούνται οι λιπαρές ουσίες πάνω στην στάθμη του νερού, η μεγάλη πυκνότητα του νερού, το απότομο άνοιγμα του ατμοφράκτη ή των ασφαλιστικών, η ύψωση της στάθμης του νερού, η πτώση της στάθμης και τα καινούργια ελάσματα ή οι καινούργιοι αυλοί.
Συνηθισμένο αποτέλεσμα της ανάβρασης είναι η λεγόμενη προβολή του λέβητα, κατά την οποία μικρές ή μεγάλες ποσότητες νερού παρασύρονται (προβάλλονται) προς τον υπερθερμαντήρα, τις σωληνώσεις και την μηχανή. Η προβολή έχει σαν επακόλουθο την εναπόθεση αλάτων στον υπερθερμαντήρα, τις σωληνώσεις και την μηχανή. Για την καταστολή της ανάβρασης τα μέτρα που παίρνονται, είναι πάντοτε ανάλογα με την ειδική αιτία που την προκάλεσε.
9.4. ΑΝΑΒΡΑΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 339
Η έκρηξη είναι προφανώς η μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να υποστεί ένας λέβητας και ισοδυναμεί περίπου με ολοκληρωτική καταστροφή του. Συμβαίνει όταν λόγω της εσωτερικής πίεσής του δημιουργείται κόπωση στο έλασμα, η οποία υπερβαίνει την αντοχή του.
Τότε δημιουργείται αρχικά ένα ρήγμα, το οποίο αν κατά τον σχηματισμό του συναντήσει ισχυρότερα σημεία του ελάσματος, σταματά, αν όμως συναντήσει ασθενέστερα, προχωρά γρήγορα και επεκτείνεται ακαριαία, σπάζοντας το περίβλημα. Στη περίπτωση αυτή μεγάλη ποσότητα νερού ή νερού εξέρχεται από τον ατμοϋδροθάλαμο, οπότε και πέφτει απότομα η πίεση μέσα στον λέβητα. Τότε η θερμότητα που υπάρχει στο νερό μαζί με την χορηγούμενη, προκαλούν την ατμοποίηση μεγάλης ποσότητας νερού, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί υπερβολική πίεση, που μετατρέπεται στην συνέχεια την έκρηξη ως ακαριαία.

## Slide 340
Η επιστροφή των φλογών συμβαίνει όταν η πίεση στην εστία υπερβεί στιγμιαία την πίεση του λεβητοστασίου (ή του διπλού περιβλήματος για λέβητες ανοικτού λεβητοστασίου).
Οφείλεται σε :
Α) Έκρηξη μίγματος ατμών καυσίμων ή αερίου με αέρα, στο διπλό περίβλημα ή τους καπνοθαλάμους του λέβητα.
Β) Πτώση της πίεσης του αέρα στο λεβητοστάσιο, λόγω κράτησης ή επιβράδυνσης της ταχύτητας των ανεμιστήρων του τεχνητού ελκυσμού, λόγω ανοίγματος πόρτας ή καθόδου στα κλειστά λεβητοστάσια και επικοινωνίας τους με την ατμόσφαιρα ή λόγω διαταραχής της ατμόσφαιρας από βολές πυροβολικού ή πτώσης βομβών κοντά στο πλοίο.
Συνήθως η επιστροφή φλογών συμβαίνει και κατά την αφή των λεβήτων ή κατά την προσπάθεια επαναφής καυστήρα, από θερμή πλινθοδομή. Η επιστροφή αυτή μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τα συνηθέστερα είναι σοβαροί τραυματισμοί του προσωπικού και ζημίες στον λέβητα και τα εξαρτήματά του.
9.5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΛΟΓΩΝ

## Slide 341
Η παρουσία νερού στο πετρέλαιο οφείλεται κυρίως σε διαρροές των δεξαμενών αποθήκευσης. Μπορεί όμως αυτό να περιέχεται μέσα στο πετρέλαιο πριν από την αποθήκευσή του στο πλοίο και να έχει μπει μαζί με αυτό κατά την πετρέλευση. Το νερό που περιέχεται στο πετρέλαιο επιδρά δυσμενώς στην καύση, διότι πρώτα προκαλεί πτυελισμό της φλόγας ή μπορεί και να σβήσει ο καυστήρας και δεύτερον εξατμιζόμενο μετατρέπεται σε υπέρθερμο ατμό και στην κατάσταση αυτή βγαίνει με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα. Για την μετατροπή του όμως αυτή αφαιρεί ορισμένες θερμίδες από αυτές που παράγονται από την καύση και ελαττώνει την ωφέλιμη θερμότητα της εστίας. Επί πλέον συμβάλλει στην οξείδωση των μεταλλικών τεμαχίων του όλου συγκροτήματος αποθήκευσης-παροχής-καύσης και των μερών του θερμαντήρα.
Περιοδικά κατά και μετά την παραλαβή, πρέπει να ελέγχεται η παρουσία νερού μέσα στο πετρέλαιο. Ο έλεγχος εκτελείται όταν πρόκειται για μεγάλη ποσότητα περιεχόμενου νερού με καθίζηση, για μικρή δε χρήση ειδικού χαρτιού που παρέχεται σε λωρίδες. Το χαρτί αυτό αποχρωματίζεται, όταν το πετρέλαιο στο ποίο θα εμβαπτιστεί, περιέχει νερό.
Τέλος τα τελευταία χρόνια για την ανίχνευση νερού στο πετρέλαιο, υπάρχει ειδική αλοιφή η οποία σε περίπτωση ύπαρξης νερού αλλάζει χρώμα.
9.6. ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

## Slide 342
Όσον κατέπεσε ή αποσπάστηκε πλίνθος (πυρίμαχο τούβλο) από την θέση της και γίνει αυτό αντιληπτό, τότε εφέ όσον είναι δυνατόν, ο λέβητας απομονώνεται, διαφορετικά συνεχίζεται η λειτουργία του, δεν ανάβεται όμως ο αντίστοιχος καυστήρας ο προς το μέρος του αποσπασμένου πλίνθου.
Πάντως η περιοχή παρακολουθείται συνεχώς και επιμελώς, όσο ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία και επισκευάζεται η πλινθοδομή με την πρώτη ευκαιρία.
9.7. ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ

## Slide 343
Συνήθως οφείλεται σε κακής ποιότητας υλικό, ψύξη του γυαλιού από ξαφνικά ρεύματα αέρα, ράντισή του με ψυχρό νερό ή τέλος σε ανομοιόμορφη ή υπερβολική σύσφιξή του κατά την τοποθέτησή του.
Κατά την θραύση του γυαλιού του υδροδείκτη κλείνονται γρήγορα οι κρουνοί συγκοινωνίας του με τον ατμοθάλαμο και τον υδροθάλαμο. Ξεβιδώνονται στην συνέχεια οι στυπιοθλίπτες, αφαιρούνται τα περεμβύσματα και αφαιρείται και αντικαθίσταται ο σπασμένος γυάλινος σωλήνας. Βιδώνονται οι στυπιοθλίπτες και συσφίγγονται ελαφρά τα παρεμβύσματα.
Αφού τοποθετηθεί ο νέος γυάλινος αυλός, τότε ανοίγεται αργά και με προφύλαξη ο δοκιμαστικός κρουνός και ο κρουνός του ατμού, μέχρι να ζεσταθεί το γυαλί καλά και κατόπιν ανοίγεται ο κρουνός του νερού.
Τέλος ανοίγεται ο δοκιμαστικός κρουνός.
9.8. ΘΡΑΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## Slide 344
Παρόμοιες ενέργειες γίνονται και στη περίπτωση επίπεδου υδροδείκτη με μόνη διαφορά ότι αφαιρείται ολόκληρος ο υδροδείκτης και τοποθετείται έτοιμος αμοιβός (spare-ανταλλακτικός). Η προθέρμανση και η συγκοινωνία του γίνεται όπως και στη προηγούμενη περίπτωση.
Κατά την επισκευή του υδροδείκτη και όταν αντικαταστήσουμε τις γυάλινες πλάκες του, ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε την σύσφιξή τους, η οποία και εκτελείται σταυρωτά και προοδευτικά, δηλαδή εναλλακτικά χιαστί από τα ακραία προς τα κεντρικά παξιμάδια.
Ο επισκευασμένος υδροδείκτης κρατιέται σαν αμοιβός για την περίπτωση μελλοντικής ανωμαλίας των υδροδεικτών που βρίσκονται πάνω στον λέβητα.

## Slide 345
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΛΟΥ
Η διαρροή των αυλών είναι από τις σοβαρότερες ανωμαλίες του λέβητα. Εμφανίζεται κυρίως στα εκτονώματα των αυλών, που βρίσκονται κοντύτερα προς την φωτιά και μερικές φορές στο σώμα τους, όταν το πάχος τους έχει ελαττωθεί σε σημαντικό βαθμό. Μια μικρή διαρροή, όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία, δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή. Μεγαλύτερη διαρροή όμως γίνεται αντιληπτή από τον σφύριγμα του εξατμιζόμενου νερού, από την μεγάλη απώλεια τροφοδοτικού νερού στο κύκλωμα κι την πτώση της στάθμης στον λέβητα, τέλος δε από την ανωμαλία της καύσης και το ατμώδες χρώμα των εξερχόμενων καυσαερίων από την καπνοδόχο.
Οι διαρροές οφείλονται στην μεγάλη συσσώρευση αλάτων και στην διαφορετική διαστολή του υλικού του αυλού και της αυλοφόρας πλάκας.
9.9. ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΩΣΗ

## Slide 346
Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής πρέπει να αυξηθεί η τροφοδότηση, να ελαττωθούν οι καυστήρες και να απομονωθεί ο λέβητας. Όταν ο λέβητας κρατήσει, η αποκατάσταση της ανωμαλίας γίνεται είτε με εκτόνωση του αυλού, αν έχει ακόμη αρκετό πάχος και η διαρροή προέρχεται από τα εκτονώματα, είτε με πωμάτωση αν η διαρροή προέρχεται από το σώμα του αυλού. Μετά σε πρώτη ευκαιρία ο αυλός αντικαθίσταται.
Ο εντοπισμός του αυλού που διαρρέει γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : Μετά την κράτηση του λέβητα επιθεωρούνται τα εκτονώματα των αυλών. Αν ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν μικρή έστω διαρροή, παρατηρούνται ίχνη της (δάκρυσμα).
Σε υδραυλωτούς λέβητες η εξακρίβωση των κατεστραμμένων αυλών γίνεται αφού προηγουμένως εκκενωθεί ο λέβητας ως εξής :

## Slide 347
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΥΛΟΥ
Πωματίζονται από κάτω με ειδικά κωνικά πώματα οι αυλοί της περιοχής, όπου εντοπίστηκε η διαρροή (ή στην ανάγκη και όλοι οι αυλοί του σκέλους του λέβητα) και γεμίζουν με νερό από πάνω μέχρι τα χείλια. Σημειώνεται στην συνέχεια με κιμωλία όλοι οι αυλοί στους οποίους το νερό κατεβαίνει γιατί αυτοί είναι εκείνοι που διαρρέουν και πρέπει να πωματιστούν (ταπωθούν) ή να αντικατασταθούν. Αν η διαρροή των αυλών είναι μικρή και από τα εκτονώματα προσπαθούμε να την σταματήσουμε με εκτόνωση, χρησιμοποιώντας γι αυτό τα κατάλληλα εκτονωτικά εργαλεία που υπάρχουν στο πλοίο.
ΠΩΜΑΤΩΣΗ (ΤΑΠΩΜΑ) ΑΥΛΩΝ
Στους υδραυλωτούς λέβητες χρησιμοποιούνται για την πωμάτωση χαλύβδινα πώματα (τάπες), ελαφρά κωνικά με σπείρωμα, με πάρα πολύ μικρό βήμα. Τα πώματα αυτά εισάγονται στα άκρα του αυλού που παρουσιάζει διαρροή από το εσωτερικό των συλλεκτών και περιστρέφονται με κλειδιά, από την τετραγωνική κεφαλή τους.
Βιδώνονται έτσι στο εσωτερικό των αυλών. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται τέλεια στεγανότητα. Η πίεση του λέβητα συντελεί στην σύσφιξη των πωμάτων και την εξασφάλιση της στεγανότητάς τους.

## Slide 348
1) Δακτύλιοι μαλακού μετάλλου.
2) Παράκυκλο από χαλκό.
3) Διάμετρος των κώνων ίση με την εξωτερική διάμετρο των δακτυλίων.

## Slide 349
Οι προθερμαντήρες πετρελαίου είναι συνήθως προθερμαντήρες επιφανειακής μετάδοσης της θερμότητας με χαλύβδινους αυλούς.
Για να ανακαλύψουμε τυχόν διαφυγή πετρελαίου στον προθερμαντήρα από τους αυλούς προς τον ατμοθάλαμο, πρέπει να παρατηρούμε τα άκρα του προθερμαντήρα, δηλαδή το συμπύκνωμα του ατμού θέρμανσης. Τα υγρά αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικά κιβώτια με γυάλινο δείκτη και οπή παρατήρησης. Η τυχόν διαρροή πετρελαίου εμφανίζεται στην στάθμη των υγρών.
Κάθε διαρροή πετρελαίου καταλήγει τελικά με το τροφοδοτικό νερό στον λέβητα και προκαλεί τις γνωστές ανωμαλίες. Γι αυτό πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα:
α) Αν είναι δυνατόν να αυξηθεί η πίεση του ατμού προθέρμανσης, ώστε να γίνει μεγαλύτερη από την πίεση του πετρελαίου.
β) Τα υγρά του προθερμαντήρα που διαρρέει να οδηγηθούν προς το κύτος.
γ) Να απομονωθεί ο προθερμαντήρας και να τεθεί χε λειτουργία άλλος ή αν δεν υπάρχει, να τροφοδοτηθεί ο λέβητας με θερμό πετρέλαιο από άλλον λέβητα, αν υπάρχει.
Ο προθερμαντήρας πρέπει να υποβληθεί σε υδραυλική δοκιμή για να εντοπιστούν οι αυλοί που διαρρέουν και να ταπωθούν με ειδικές τάπες.
9.10. ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

## Slide 350
Κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει πάντοτε σε λεβητοστάσια με πετρελαιολέβητες. Τα μέτρα που παίρνονται κατά της πυρκαγιάς διακρίνονται σε προληπτικά και κατασταλτικά.
Προληπτικά μέτρα:
1) το λεβητοστάσιο πρέπει να διατηρείται καθαρό και να γίνεται επιμελής έλεγχος για διαρροές πετρελαίων και συσσώρευσή τους κάτω από την εστία.
2) να γίνεται περιοδικός και επιμελής έλεγχος των πυροσβεστικών μέσων.
3) να μην φυλάγονται εύφλεκτα υλικά στο λεβητοστάσιο.
4) να παρακολουθείται επιμελώς η καλή καύση, για να μην συσσωρεύονται πετρέλαια στην εστία και τους κώνους, από καυστήρες που διαρρέουν.
9.11. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

## Slide 351
5) Τα ελάσματα που αποτελούν το πυθμένα των εστιών και τα πλινθόκτιστα μέρη τους να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν διαρρέουν πετρέλαια από την εστία προς το κύτος.
6) Όσες φορές επιθεωρείται το εσωτερικό της εστίας, να ελέγχεται η κατάσταση των πλινθόκτιστων μερών της και τα παξιμάδια στήριξής τους. Να εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν αποκαλυφθεί οι κεφαλές τους και ότι δεν υπάρχουν ρωγμές του πλινθοκτίσματος.
Αν υπάρχουν, να καλύπτονται οι κοχλίες και οι αρμοί ή οι ρωγμές το πλινθοκτίσματος με το αλεξίπυρο σοβάντισμα της εστίας.

## Slide 352
Τα κατασταλτικά μέτρα είναι τα εξής:
1) Σε περίπτωση εμφάνισης μικρής εστίας πυρκαγιάς, χρησιμοποιούμε άμμο ή φορητό πυροσβεστήρα.
2) Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε μέρος δυσπρόσιτο, όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω μέσα, χρησιμοποιούμε το δίκτυο κατάσβεσης με αφρό, αν αυτό προβάλλεται μέχρι το σημείο της πυρκαγιάς.
Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ρίχνουμε στην φωτιά νερό, με μορφή ομίχλης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νερό με μορφή διασπώμενο από την υψηλή θερμοκρασία, πρόσκαιρα θα αυξήσει την ανάφλεξη από χημικής άποψης. Ακόμη το νερό σαν βαρύτερο από το πετρέλαιο χρησιμεύει σαν φορέας του και συντελεί στην παραπέρα εξάπλωση της φωτιάς.
3) Σε περίπτωση εξάπλωσης της φωτιάς, διακόπτουμε την παροχή του αέρα και του πετρελαίου, διώχνουμε όλο το προσωπικό από το λεβητοστάσιο, κλείνουμε τους ανεμοδόχους και βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουμε, κατά το άνοιγμα του λεβητοστασίου, διότι υπάρχει ο κίνδυνος λόγω της εισόδου ατμοσφαιρικού αέρα, να αναζωπυρωθεί η ξανά φωτιά, αν δεν έχει κατασβεσθεί η φωτιά.

## Slide 353
Μπορεί να προέλθει από:
α) Φραγμό του προστομίου του καυστήρα, με αποτέλεσμα τον ελαττωματικό ψεκασμό.
β) Απώλεια πετρελαίου από κακή στεγανότητα των καυστήρων, που δεν βρίσκονται σε λειτουργία.
γ) Αντικανονική θερμοκρασία ή πίεση του πετρελαίου και κακή ρύθμιση ελκυσμού, με αποτέλεσμα την κακή καύση και την συσσώρευση άκαυστου πετρελαίου στους κώνους και την εστία.
δ) Μεγάλη γωνία ράντισης του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να προσκρούει αυτό στα τοιχώματα του κώνου πριν καεί.
9.12. ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

## Slide 354
ε) Κακή καύση του πετρελαίου γενικά και ιδίως κατά το άναμμα των πυρών.
Το πετρέλαιο που διαρρέει συσσωρεύεται στο δάπεδο της εστίας και σε δεδομένη στιγμή αναφλέγεται, οπότε μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο υλικό και το προσωπικό του λεβητοστασίου/μηχανοστασίου.
Αναπτύσσεται δηλαδή λόγω της απότομης καύσης μεγάλη πίεση στην εστία, που μπορεί να καταστρέψει το πλινθόκτισμα και τους κώνους, να σπρώξει τις φλόγες προς το λεβητοστάσιο, να τραυματίσει το προσωπικό και να προκαλέσει πυρκαγιά στο λεβητοστάσιο.
Επί πλέον αν το δάπεδο της εστίας είναι πλινθόκτιστο και υπάρχουν ρωγμές, το πετρέλαιο διαρρέει από το πλινθόκτισμα και συσσωρεύεται κάτω από αυτό και συχνά πέρα από αυτό, στο κύτος. Για τον λόγο αυτό το πλινθόκτισμα πρέπει να ελέγχεται συχνά και να διαπιστώνεται ότι είναι στεγανό.

## Slide 355
Εξανθράκωμα (κωκ) σχηματίζεται συνήθως στο μπροστινό μέρος της εστίας και οφείλεται κυρίως σε χαμηλή θερμοκρασία του πετρελαίου, σε ακάθαρτους καυστήρες, σε μεγάλη γωνία του κώνου ράντισης (οπότε το πετρέλαιο προσκρούει στα τοιχώματα του κώνου του αέρα) και τέλος στην ποιότητα του πετρελαίου.
Το κωκ που σχηματίζεται πρέπει να σπάζεται με λοστό, που μπαίνει από θυρίδα που βρίσκεται πάνω στον κώνο και ωθείται προς τα πίσω της εστίας.
Καλό επίσης αποτέλεσμα επιτυγχάνουμε εκτοξεύοντας μαζί με το πετρέλαιο και νερό στο κωκ, οπότε το οξυγόνο του νερού ενώνεται με τον άνθρακα του κωκ και σχηματίζει μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα ελευθερώνεται υδρογόνο.
Η σκόπιμη αυτή εισαγωγή του νερού στο πετρέλαιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια δοχείου νερού που τοποθετείται στο αναπνευστικό της αντλίας κατάθλιψης του πετρελαίου προς τους καυστήρες.
9.13. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ

## Slide 356
Οι δονήσεις είναι κραδασμοί, μερικές φορές υψηλής έντασης και εμφανίζονται περισσότερο σε υδραυλωτούς λέβητες και σε λέβητες που λειτουργούν με τεχνητό ελκυσμό.
Τα πιθανά τους αίτια είναι:
α) Παρουσία νερού στο πετρέλαιο.
β) Έλλειψη επαρκούς αέρα καύσης.
γ) Παρουσία αέρα στο πετρέλαιο.
δ) Υψηλή θερμοκρασία πετρελαίου.
ε) Παλμική κίνηση του ελασμάτινου περιβλήματος, καπνοθαλάμων και αυχένα του λέβητα.
στ) Συντονισμός της συχνότητας των κυμάτων του αέρα που καταθλίβεται από τους ανεμιστήρες προς την φυσική συχνότητα της πρόσοψης ή του περιβλήματος του λέβητα (οπότε πρέπει να μεταβληθεί η ταχύτητα κίνησης του ανεμιστήρα).
Το φαινόμενο αυτό που αποκαλείται κοινώς τιράγιο, αντιμετωπίζεται μόνο με εντοπισμό του αίτιου που το προκαλεί και την λήψη, των ανάλογων προς το αίτιο, κατασταλτικών μέτρων.
9.14. ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

## Slide 357
Γίνεται αντιληπτή όταν ελαττωθούν απότομα σ έναν λέβητα τα χημικά συστατικά του νερού (αλκαλικότητα), χλωριούχα και εφεδρικό φωσφορικό αλάτι και αυξηθούν στον άλλο. Η διαρροή συνίσταται σε ελαφρά διαφυγή νερού του λέβητα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με τα χημικά αντιδραστήρια προς τον αφυπερθερμαντήρα. Ο υγρός ατμός στον οποίο αιωρούνται τα χημικά αντιδραστήρια, συμπυκνώνεται και επανατροφοδοτεί σχεδόν εξ ίσου και τους 2 λέβητες, Έτσι τα χημικά αντιδραστήρια αφού αφαιρεθούν από τον ένα λέβητα, επανατροφοδοτούν κάθε λέβητα, με αποτέλεσμα αύξηση συγκέντρωσης χημικών συστατικών στο στεγανό λέβητα και ελάττωση σ αυτόν που παρουσιάζει διαρροή.
Η διαρροή του νερού, λόγω πολύ μικρής διαμέτρου οπής στον σωλήνα του αφυπερθερμαντήρα ή κακής στεγανότητας παρενθέματός τους προς τον αφυπερθερμαντήρα, δημιουργείται λόγω της διαφοράς πίεσης των 0,7-1,0 bar μεταξύ του ατμοθαλάμου του λέβητα και του αφυπερθερμαντήρα.
9.15. ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΦΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ

## Slide 358
Άρα οι μεταβολές της συγκέντρωσης των αντιδραστηρίων στους λέβητες είναι σχετικά βραδείες. Έτσι είναι πιθανή η δημιουργία καθαλατώσεων στον λέβητα με τον αφυπερθερμαντήρα που διαρρέει και η δημιουργία αναβράσεων και προβολών στον άλλο. Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διόρθωση της ανωμαλίας.
Αν η ανωμαλία προκύψει εν πλω, το πλοίο θα πρέπει αμέσως να ελαττώσει ταχύτητα και να γίνουν αρκετές φορές δοκιμές νερού και των 2 λεβήτων. Αν τα όρια περιεκτικότητας των χημικών αντιδραστηρίων στον λέβητα που παρουσιάζει διαρροή έχουν κατεβεί σε λιγότερο από το μισό των κανονικών, θα πρέπει ο λέβητας να τροφοδοτηθεί με νέες ποσότητες χημικών.
Αν οι ενδείξεις στον στεγανό λέβητα είναι πάνω από το διπλάσιο των κανονικών επιθυμητών ορίων, πρέπει να απομονωθεί και να γίνει εξαγωγή (εξαφρισμός), για να ελαττωθεί το ποσοστό των χημικών αντιδραστηρίων και να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα ανωμαλιών στους υπερθερμαντήρες ή τους στροβίλους από προβολές.

## Slide 359
Μόλις ο στεγανός λέβητας ρυθμιστεί και βρεθεί σε ικανοποιητική κατάσταση, πρέπει να μπει σε λειτουργία και να απομονωθεί. ο λέβητας που έχει διαρροή.
Όταν η πίεση στον λέβητα κατεβεί σε 7 bar ή λιγότερο, γίνεται ταχύτερος υποβιβασμός της πίεσης, μέχρι μηδενισμού της, εκκενώνεται το μισό της ποσότητας νερού του λέβητα και ανοίγεται η πάνω ανθρωποθυρίδα. Η διαρροή συνήθως παρουσιάζεται σε απόσταση 1 ως 2 ποδών από το σημείο της εισόδου της σωλήνωσης του αφυπερθερμαντήρα, στο κέλυφος του λέβητα. Μερικές φορές το παρένθεμα στην πρώτη σύνδεση έχει καταστραφεί. Αυτό μπορεί γρήγορα να αντικατασταθεί. Συνηθέστερη είναι η διάτρηση του σωλήνα του αφυπερθερμαντήρα και μάλιστα στο σημείο της στάθμης του νερού του ατμοϋδροθαλάμου.

## Slide 360
10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

## Slide 361
Συνήθεις βλάβες υδραυλωτών λεβήτων και αντιμετώπιση αυτών.
Επισκευή και αντικατάσταση αυλών.
Ποιές επιθεωρήσεις γίνονται κατά καιρούς στους υδραυλωτούς λέβητες.

## Slide 362
Οι βλάβες των υδραυλωτών λεβήτων αφορούν κυρίως το υλικό των αυλών και των θαλάμων. Άρα η αποκατάστασή τους συνοψίζεται βασικά στην αντικατάσταση των αυλών που έπαθαν βλάβη με καινούργιους. Γι αυτό θα εξετάσουμε εδώ τον παράγοντα διάγνωση του αίτιου που προκάλεσε την βλάβη, που είναι και ο σοβαρότερος. Άρα οι συνήθεις βλάβες είναι :
α) Διάβρωση θαλάμων.
β) Βλάβες εξωτερικής επιφάνειας υδραυλών.
γ) Βλάβες εσωτερικής επιφάνειας αυλών (επιφάνεια νερού).
Μια ακόμη βλάβη που μπορεί να προκύψει, είναι η εσωτερική πυρκαγιά. Είναι επακόλουθο μεγάλης και παρατεταμένης υπερθέρμανσης των αυλών, εξ αιτίας έλλειψης επαρκούς νερού ή ατμού. Η υπερθέρμανση έχει σαν αποτέλεσμα την διάσπαση των υδρατμών σε υδρογόνο και οξυγόνο. Μετά το υδρογόνο το οποίο ανάβει σε θερμοκρασία 704°C, αρχίζει να καίγεται και να αποδίδει τεράστια ποσά θερμότητας, ενώ το οξυγόνο βοηθά στην καύση του σιδήρου. Το καιόμενο μέταλλο των αυλών δημιουργεί πρόσθετη έκλυση υδρογόνου και μαύρο οξείδιο του σιδήρου. Η καύση συνεχίζεται και ο λέβητας καταστρέφεται. Ζημία σε αυλό ή αυλούς αντιμετωπίζεται με απομόνωση (τάπωμα) και σε περίπτωση πολλών κατεστραμμένων αυλών, πρέπει να αντικατασταθούν.

## Slide 363
Εξωτερική κατάκαυση αυλού.
Αίτιο:
Μείωση μεταδιδόμενης θερμότητας λόγω καθαλατώσεων ή λειτουργία λέβητα χωρίς νερό.

## Slide 364
Εσωτερική ψωρίαση ατμογόνου αυλού.
Αίτιο:
Διαλυμένο οξυγόνο ή ηλεκτρολυτική προσβολή.

## Slide 365
Κρατήρας σπασμένου αυλού οικονομητήρα με λεπτά χείλια.
Αίτιο:
Πυρκαγιά λόγω καταλοίπων αιθάλης σε σβησμένο λέβητα.
10.1. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΑΥΛΩΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

## Slide 366
Στρέβλωση αυλών.
Αίτιο:
Το συνηθέστερο λόγω απομόνωσης (πολύ γρήγορη απόψυξη).

## Slide 367
Η εργασία της εξαγωγής και αντικατάστασης των αυλών είναι αναγκαία από την στιγμή που θα διαπιστωθούν οι διάφορες βλάβες που συμβαίνουν σε αυλούς.
Για την εξαγωγή των αυλών γίνεται συνήθως χρήση φλόγας οξυγόνου, με την οποία κόβεται ο προς εξαγωγή αυλός. Στην συνέχεια τα τεμάχια που μένουν μέσα στις οπές αφαιρούνται με κοπίδια και σφυριά. Μα άλλη μέθοδος είναι να χαράζονται με μυτερό κοπίδι με αυλάκια τόσου βάθους όσο το πάχος του αυλού και σε όλο το πάχος της πλάκας σε 4 αντιδιαμετρικά σημεία του εσωτερικού του αυλού (με προσοχή να μην καταστραφεί η επιφάνεια εφαρμογής της οπής της πλάκας).Τα άκρα κατόπιν συσπειρώνονται, οπότε ο αυλός είναι ελεύθερος και μπορεί να απομακρυνθεί με ευκολία. Σε υδραυλωτούς λέβητες λόγω της μικρής διαμέτρου του ατμοθαλάμου τους, η οποία είναι μικρότερη από το μήκος του αυλού, δεν είναι εύκολη η αφαίρεση μεμονομένων αυλών, όταν βρίσκονται στο εσωτερικό της δέσμης. Γι αυτό κόβονται από την εστία προς το εσωτερικό της δέσμης σε σχήμα σφήνας. Οι αυλοί που αφαιρούνται μ αυτό τον τρόπο, αντικαθίστανται. Οι νέοι αυλοί τοποθετούνται με ηλεκτροσυγκόλληση.
10.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΩΝ

## Slide 368
Κατά την επιθεώρηση των υδραυλωτών λεβήτων επιθεωρούνται :
α) Ο ατμοθάλαμος εσωτερικά.
β) Ο υπερθερμαντήρας.
γ) Οι υδροθάλαμοι.
δ) Η εστία με τα υδροτοιχώματα της και οι αυλοί.
Ελέγχεται η κατάσταση των διαφόρων μερών και εξαρτημάτων του λέβητα, από πλευρά φθοράς υλικού, κατάκαυσης ή παραμόρφωσής του λόγω υπερθέρμανσης, ρωγμών, στεγανότητας, διάβρωσης, κατάστασης της πλινθοδομής κλπ.
Ιδιαίτερη προσοχή καταβάλλεται για τα υπόλοιπα τμήματα του λέβητα, για να εξακριβωθεί ότι :
Τα εξαρτήματα και ιδιαίτερα ο ρυθμιστής τροφοδότησης βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Όλοι οι αυλοί είναι καθαροί εσωτερικά.
Σε καρφωτούς θαλάμους εξετάζονται τα κοινομάτια για στεγανότητα και εκτελείται ενδεχομένως διάνοιξή τους.
10.3. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ

## Slide 369
Όλοι οι νηογμώμονες καθορίζουν ότι η επιθεώρηση κυρίων και βοηθητικών λεβήτων γίνονται κάθε χρόνο, γι αυτό και ονομάζεται ετήσια επιθεώρηση των λεβήτων (Βοiler Annual Survey).
α) Όλοι οι λέβητες και αυτοί που λειτουργούν με καυσαέρια ΜΕΚ ή με ατμό ατμογεννητριών, οι οικονομητήρες, οι βοηθητικοί λέβητες, αυτοί που εργάζονται υπό πιέσεις λειτουργίας πάνω από 3,5 kg/cm2 (50 psi) και έχουν θερμαινόμενη επιφάνεια μεγαλύτερη από 4,65 m2 (50 ft2), επιθεωρούνται κάθε 2 και στην συνέχεια κάθε χρόνο. Σε λέβητες καύσης οι οποίοι χρησιμοποιούν βεβιασμένη κυκλοφορία , οι αντλίες αυτές ανοίγονται και επιθεωρούνται σε κάθε επιθεώρηση λέβητα.
β) Κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις, υπερθερμαντήρες, οικονομητήρες και προθερμαντήρες αέρα, επιθεωρούνται εσωτερικά και εξωτερικά και εφέ όσον κριθεί αναγκαίο τα μέρη που εργάζονται υπό πίεση υποβάλλονται σε υδραυλική δοκιμή, ενώ ελέγχονται τα πάχη των πλακών και των αυλών και οι διαστάσεις των συνδετών - ενδετών, για να προσδιορισθεί η πίεση λειτουργίας του λέβητα, μέσα στα όρια ασφαλείας.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ

## Slide 370
Τα κύρια εξαρτήματα των υπερθερμαντήρων και οικονομητήρων πάνω στον λέβητα και οι συνδέσεις τους μ αυτούς πρέπει ν ανοίγονται και να επιθεωρούνται, ενώ τα ασφαλιστικά να ρυθμίζονται υπ' ατμό σε πίεση όχι μεγαλύτερη από 3% πάνω από την εγκεκριμένη πίεση λειτουργίας τους.
Οι υπόλοιπες συνδέσεις και εξαρτήματα επιθεωρούνται εξωτερικά και ανοίγονται προς εξέταση, μόνο εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον επιθεωρητή. Επιθεωρούνται τα εγκάρσια αντιδιατοιχιστικά στηρίγματα και οι υποστάτες έδρασης και ελέγχεται η καλή λειτουργία τους.
γ) Το σύστημα καύσης πετρελαίου ελέγχεται κάτω από συνθήκες λειτουργίας, γενική δε επιθεώρηση εκτελείται στις βαλβίδες και σωληνώσεις των δεξαμενών, στα χειριστήρια και τους καταθλιπτικούς σωλήνες πετρελαίου μεταξύ αντλιών και καυστήρων.